## Sheet1
|  |  | 平成 |  | 年度 |  | 年間維持管理計画表 | [11 empty] | (作成例)
施設名 ：
維 持 管 理 項 目 |  |  |  | 頻 度 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 摘 要
空 調 設 備 | 空気環境測定の実施 |  |  | 1回/2月
| 粉塵計の較正(自社測定） |  |  | 1回/年
| 空調機内外の点検・整備 |  |  | 定 期
| 加湿装置の点検・整備 |  |  | 1回/月
| 加湿装置の清掃 |  |  | 1回/年
| 排水受けの点検整備 |  |  | 1回/月
| 冷却塔・冷却水管の点検 |  |  | 1回/月
| 冷却塔・冷却水管の清掃 |  |  | 1回/年
給 水 設 備 | 貯水槽（貯湯槽含む） | 残塩等測定検査 |  | 毎日又は 1回/7日
|  | 給水設備日常点検 |  | 1回/7日
|  | 定期水質検査 | 一般11項目 | 1回/6月
|  |  | 金属 5項目 | 1回/6月
|  |  | 消毒副生成物 12項目 | 1回/年
|  |  | 有機化学物質 7項目 | 1回/3年 | [13 empty] | 水道水･専用水 道以外の水源
|  |  | 防錆剤 | 1回/2月 | [13 empty] | 防錆剤使用時
|  | 受水槽･高置水槽清掃 |  | 1回/年
|  | 貯湯槽の清掃 |  | 1回/年
|  | 簡易専用水道法定検査 |  | 1回/年 | [13 empty] | 簡易専用水道
雑用水 | 雑用水槽の点検・清掃 |  |  | 定 期
| 水質 | pH･臭気･外観･残留塩素 |  | 1回/7日
|  | 濁度･大腸菌 |  | 1回/2月
排水設備 | 汚水槽･雑排水槽の清掃 |  |  | 1回/6月
| 排水管等の清掃 |  |  | 1回/6月
| グリーストラップの清掃 |  |  | 1回/6月
ね | ねずみ昆虫等の防除 |  |  | 1回/6月 又は 1回/2月※ | [13 empty] | ※特にねずみ等の発生しやすい箇所
清掃 | 日常清掃 |  |  | 毎 日
| 大掃除 |  |  | 1回/6月
ア | 吹付けアスベストの点検 |  |  | 定 期
備 考