## 普浴・福利構造
公衆浴場（普通浴場・福利厚生浴場）の構造・設備基準 |  |  | (R5.5.1 現在）
| Ｎｏ | 構 造 ・ 設 備 基 準 | 根拠法令 | 備考
施設全般 | 1 | 停電その他照明事故のために、懐中電灯、非常照明等の予備設備を | 条例第５条第２号
備えること。
| 2 | 蒸気パイプ等については、直接入浴者に接触しないようにすること。 | 条例第５条第３０号
| 3 | 出入口、脱衣室、洗い場、浴槽及び便所を、男子用と女子用とに区別 | 条例第５条第３１号 | ※１
して設けること。
| 4 | 脱衣室、洗い場及び浴槽は、外部から見通しができず、かつ男子専用 | 条例第５条第３２号
のものと女子専用のものと相互間にも見通しができないようにすること。
| 5 | 汚水の排水路は、蓋をし、公共の下水道等に完全に汚水を流出できる | 細則第５条第１項第１０号
ものとすること。
| 6 | 入浴者が直接利用する場所は、床面において20ルクス以上の照度を | 細則第５条第１項第１１号
有するようにすること。
| 7 | 入浴者が直接利用する場所の床面は、不浸透性材料を用い、清掃に | 要綱第４条
適する構造であること。
| 8 | 浴槽やシャワーの湯水、かけ湯、清掃による排水等、公衆浴場の営業 | 要綱第５条
により発生する汚水は、全て公共下水道等に排出すること。
飲料水 | 9 | 浴室又は脱衣室の利用しやすい場所に、飲料水を供給する設備を | 条例第５条第９号
設けること。
| 10 | 飲料水の配管設備は、その他の配管設備と直接連結させないこと。 | 要綱第１３条
| 11 | ペットボトルやタンク式ウォーターサーバー等、水道等に接続されて | 要綱第１４条第１号
いないものによらないこと。
| 12 | 付近の見やすい場所に飲用適の旨を表示すること。 | 要綱第１４条第２号
脱衣室 | 13 | 冬季の間、適当な防寒装置を備えること。 | 条例第５条第５号
| 14 | 床面については、不浸透性材料を用い、清掃に適する構造であること。 | 条例第５条第７号
| 15 | 脱衣容器等については、入浴者の衣類その他携帯品を安全に保管 | 条例第５条第８号
でき、かつ、衛生保持に適する構造とすること。
| 16 | 換気設備を設けること。 | 細則第５条第１項第１号
| 17 | 脱衣室と浴室の境は、透明なガラス等を用いていること。 | 細則第５条第１項第２号
便所 | 18 | 脱衣室に併設し、防虫防臭の装置を備えるとともに、手洗い設備を | 条例第５条第２７号
使いやすい位置に設けること。
浴室 | 19 | 湯気抜き、換気扇その他の換気を適切に行う設備を設けること。 | 条例第５条第１号
| 20 | 汚水が公衆衛生上支障のないように排出され、及び処理される構造 | 条例第５条第１０号
とすること。
| 21 | 衛生上及び危害予防上適当な洗い場及び浴槽を設け、上がり用湯 | 条例第５条第１２号
及び上がり用水を備え付けること。
| 22 | 天井は、適当な勾配を設けること等により、水滴が落ちない構造 | 細則第５条第１項第３号
とすること。
| 23 | 壁のうち洗い場の床面から高さ１mまでの部分、浴槽及び洗い場の床 | 細則第５条第１項第４号
は、不浸透性材料で造り、表面は平滑で洗浄しやすい構造とすること。
洗い場 | 24 | 適当な数の洗いおけ及び腰掛けを備えること。 | 条例第５条第１５号
| 25 | 洗い場の床面積は、浴槽の面積の３倍以上であること。 | 細則第５条第１項第５号
| 26 | 温湯の活栓又は湯及び冷水を１組とする活栓を、各々温湯、湯、水の | 細則第５条第１項第６号
標示をし、０．６m以上の間隔を保って設けること。
| 27 | 活栓の数は、洗い場床面積２㎡当たり１個（１組）以上とすること。 | 細則第５条第１項第７号
サウナ室 | 28 | 湯気抜き、換気扇その他の換気を適切に行う設備を設けること。 | 条例第５条第１号
| 29 | サウナ室及びサウナ設備には、その利用基準温度を表示し、温度 | 条例第５条第４号ア
調節装置及び温度計を適当な位置に設置するとともに、必要に応じて
湿度計を設置すること。
| 30 | 非常警報装置を備えること。 | 条例第５条第４号イ
| 31 | ボイラーを設けないこと。 | 条例第５条第４号ウ
| 32 | 汚水が公衆衛生上支障のないように排出され、及び処理される構造 | 条例第５条第１０号
とすること。
| 33 | 床及び壁は、不浸透性材料で造り、表面が平滑で洗浄しやすい構造 | 細則第５条第１項第９号
とすること。
| 34 | 床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いて築造すること。 | 要綱第１６条第１号
| 35 | 室内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けること。 | 要綱第１６条第２号
浴槽 | 36 | 屋内の浴槽は、配管を通じて露天風呂の浴槽水が混入しない構造 | 条例第５条第２５号
とすること。
| 37 | 男子浴槽内の湯と女子浴槽内の湯が直接通じないようにすること。 | 条例第５条第３２号
| 38 | 縁高は洗い場の床面から０．１５m以上、内部の面積は３．３㎡以上、 | 細則第５条第１項第８号 | ※２
深さは０．６m以上とし、深さが０．９m以上の場合は内側に幅０．１２
～０．１８mの踏み段を設けること。
露天風呂 | 39 | 浴槽及び浴槽に付帯する通路等の屋外空間は、外部から見通せない | 要綱第１７条第１号
構造とすること。
| 40 | 屋外には洗い場を設けないこと。 | 要綱第１７条第２号
| 41 | 浴槽に付帯する通路等には脱衣室、浴室等の屋内の保温されている | 要綱第１７条第３号
部分から直接出入りできる構造であること。
循環配管 | 42 | 浴槽における原水又は原湯の注入口は、循環配管に接続せず、浴槽 | 要綱第８条第１号
水面上部から浴槽に落とし込む構造とすること。
| 43 | 循環した湯水は浴槽の底部に近い部分から補給される構造とし、 | 要綱第８条第２号
当該湯水の誤飲及びエアロゾルの発生を防止すること。
| 44 | 循環配管内の浴槽水が完全に排水できるような構造とすること。 | 要綱第８条第３号
ろ過器 | 45 | 浴槽ごとに設置するよう努めること。 | 要綱第９条第１号
| 46 | １時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、かつ、逆洗浄等の | 要綱第９条第２号
適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出することができる構造
であること。
| 47 | ろ過器に毛髪等が混入しないようろ過器の前に集毛器を設けること。 | 要綱第９条第３号
| 48 | 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入又は投入口は、浴槽水が | 要綱第９条第４号
ろ過器内に入る直前に設置されていること。
| 49 | ろ過方式は、砂式、珪藻土式又はカートリッジ式等の物理ろ過による | 要綱第９条第６号
ものとし、生物浄化装置は設けないこと。
その他 | 50 | オーバーフロー水及び回収槽内の湯水を浴用に供する構造に | 条例第５条第１９号 | ※３
しないこと。
| 51 | 気泡発生装置等には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。 | 条例第５条第２０号
| 52 | 打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を使用しないこと。 | 条例第５条第２１号
| 53 | 貯湯槽内の原湯の温度は、６０度以上を保つこと。ただし、貯湯槽内の | 条例第５条第２２号
原湯の消毒を行う場合は、この限りではない。
| 54 | 気泡発生装置等を設置する場合には、点検、清掃及び排水を容易に | 条例第５条第２３号
行うことができ、空気取入口から土ぼこり、浴槽水等が入らない構造
にすること。
| 55 | 水位計を設ける場合にあっては、配管等を要しないセンサー方式とする | 要綱第１０条
こと。ただし、やむを得ず配管が必要な方式とする場合は、配管内を
洗浄・消毒できる構造とすること。
| 56 | 調節箱を設置する場合は、清掃しやすい構造とし、薬剤注入口を設ける | 要綱第１１条
など塩素消毒等が行えるようにすること。
| 57 | 貯湯槽は完全に排水できる構造とすること。 | 要綱第１２条
※１ 福利厚生浴場であって、市長が区別して設ける必要がないと認めたものについてはこの限りではない。
※２ ①浴槽の位置等から汚水が容易に浴槽内に入らない構造であると保健所長が認めた場合の浴槽の
縁高並びに幼児用浴槽又は補助浴槽の面積及び深さについては、この限りではない。
②主として身体障害者、高齢者等に利用させる福利厚生浴場で保健所長の承認を受けるものにあっては、
適用しない。 その他の福利厚生浴場にあっては、「３．３㎡」とあるのは「１．６５㎡」とする。
※３ やむを得ず当該構造にする場合には、次に掲げる措置を講ずること。
①回収槽を地下に埋没しないこと。
②還水菅を直接循環配管に接続しないこと。

## その他構造
公衆浴場（その他の浴場）の構造・設備基準 |  |  | (R5.5.1 現在）
| Ｎｏ | 構 造 ・ 設 備 基 準 | 根拠法令 | 備考
施設全般 | 1 | 停電その他照明事故のために、懐中電灯、非常照明等の予備設備を | 条例第５条第２号
備えること。
| 2 | 蒸気パイプ等については、直接入浴者に接触しないようにすること。 | 条例第５条第３０号
| 3 | 出入口、脱衣室、洗い場、浴槽及び便所を、男子用と女子用とに区別 | 条例第５条第３１号 | ※１
して設けること。
| 4 | 脱衣室、洗い場及び浴槽は、外部から見通しができず、かつ男子専用 | 条例第５条第３２号
のものと女子専用のものと相互間にも見通しができないようにすること。
| 5 | 汚水の排水路は、蓋をし、公共の下水道等に完全に汚水を流出できる | 細則第５条第１項第１０号
ものとすること。
| 6 | 入浴者が直接利用する場所は、床面において20ルクス以上の照度を | 細則第５条第１項第１１号
有するようにすること。
| 7 | 入浴者が直接利用する場所の床面は、不浸透性材料を用い、清掃に | 要綱第４条
適する構造であること。
| 8 | 浴槽やシャワーの湯水、かけ湯、清掃による排水等、公衆浴場の営業 | 要綱第５条
により発生する汚水は、全て公共下水道等に排出すること。
飲料水 | 9 | 浴室又は脱衣室の利用しやすい場所に、飲料水を供給する設備を | 条例第５条第９号
設けること。
| 10 | 飲料水の配管設備は、その他の配管設備と直接連結させないこと。 | 要綱第１３条
| 11 | ペットボトルやタンク式ウォーターサーバー等、水道等に接続されて | 要綱第１４条第１号
いないものによらないこと。
| 12 | 付近の見やすい場所に飲用適の旨を表示すること。 | 要綱第１４条第２号
脱衣室 | 13 | 冬季の間、適当な防寒装置を備えること。 | 条例第５条第５号
| 14 | 床面については、不浸透性材料を用い、清掃に適する構造であること。 | 条例第５条第７号
| 15 | 脱衣容器等については、入浴者の衣類その他携帯品を安全に保管 | 条例第５条第８号
でき、かつ、衛生保持に適する構造とすること。
| 16 | 換気設備を設けること。 | 細則第５条第３項第１号
便所 | 17 | 脱衣室に併設し、防虫防臭の装置を備えるとともに、手洗い設備を | 条例第５条第２７号
使いやすい位置に設けること。
浴室 | 18 | 湯気抜き、換気扇その他の換気を適切に行う設備を設けること。 | 条例第５条第１号
| 19 | 汚水が公衆衛生上支障のないように排出され、及び処理される構造 | 条例第５条第１０号
とすること。
| 20 | 浴槽又はサウナ設備その他の設備のほか、洗い場を設けること。 | 条例第６条第１号
ただし、浴槽を設けない浴室にあっては、シャワー等を設けること。
| 21 | 畳、じゅうたん等を敷き、又はエアマット、スポンジマット、座布団等を | 条例第６条第２号
置かないこと。
| 22 | ボイラーを設けないこと。 | 条例第６条第３号
| 23 | 風紀を乱すおそれのある文書、図面その他の物を展示しないこと。 | 条例第６条第９号
| 24 | 天井は、適当な勾配を設けること等により、水滴が落ちない構造 | 細則第５条第３項第２号
とすること。
| 25 | 壁のうち床面から高さ１mまでの部分、浴槽及び洗い場の床は、不浸透 | 細則第５条第３項第３号
性材料で造り、表面は平滑で洗浄しやすい構造とすること。
洗い場 | 26 | 適当な数の洗いおけ及び腰掛けを備えること。 | 条例第５条第１５号
| 27 | 床面積は、浴槽の大きさに応じた広さを有すること。 | 条例第６条第１１号
| 28 | 床は、適当な傾斜をつけて汚水を十分排水できる構造とすること。 | 細則第５条第３項第４号
サウナ室 | 29 | 湯気抜き、換気扇その他の換気を適切に行う設備を設けること。 | 条例第５条第１号
| 30 | サウナ室及びサウナ設備には、その利用基準温度を表示し、温度 | 条例第５条第４号ア
調節装置及び温度計を適当な位置に設置するとともに、必要に応じて
湿度計を設置すること。
| 31 | 非常警報装置を備えること。 | 条例第５条第４号イ
| 32 | 汚水が公衆衛生上支障のないように排出され、及び処理される構造 | 条例第５条第１０号
とすること。
| 33 | 入浴者が自由に出入りできる構造とすること。 | 細則第５条第３項第５号
| 34 | 床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いて築造すること。 | 要綱第１６条第１号
| 35 | 室内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けること。 | 要綱第１６条第２号
浴槽 | 36 | 屋内の浴槽は、配管を通じて露天風呂の浴槽水が混入しない構造 | 条例第５条第２５号
とすること。
| 37 | 男子浴槽内の湯と女子浴槽内の湯が直接通じないようにすること。 | 条例第５条第３２号
露天風呂 | 38 | 浴槽及び浴槽に付帯する通路等の屋外空間は、外部から見通せない | 要綱第１７条第１号
構造とすること。
| 39 | 屋外には洗い場を設けないこと。 | 要綱第１７条第２号
| 40 | 浴槽に付帯する通路等には脱衣室、浴室等の屋内の保温されている | 要綱第１７条第３号
部分から直接出入りできる構造であること。
循環配管 | 41 | 浴槽における原水又は原湯の注入口は、循環配管に接続せず、浴槽 | 要綱第８条第１号
水面上部から浴槽に落とし込む構造とすること。
| 42 | 循環した湯水は浴槽の底部に近い部分から補給される構造とし、 | 要綱第８条第２号
当該湯水の誤飲及びエアロゾルの発生を防止すること。
| 43 | 循環配管内の浴槽水が完全に排水できるような構造とすること。 | 要綱第８条第３号
ろ過器 | 44 | 浴槽ごとに設置するよう努めること。 | 要綱第９条第１号
| 45 | １時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、かつ、逆洗浄等の | 要綱第９条第２号
適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出することができる構造
であること。
| 46 | ろ過器に毛髪等が混入しないようろ過器の前に集毛器を設けること。 | 要綱第９条第３号
| 47 | 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入又は投入口は、浴槽水が | 要綱第９条第４号
ろ過器内に入る直前に設置されていること。
| 48 | ろ過方式は、砂式、珪藻土式又はカートリッジ式等の物理ろ過による | 要綱第９条第６号
ものとし、生物浄化装置は設けないこと。
その他 | 49 | オーバーフロー水及び回収槽内の湯水を浴用に供する構造に | 条例第５条第１９号 | ※２
しないこと。
| 50 | 気泡発生装置等には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。 | 条例第５条第２０号
| 51 | 打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を使用しないこと。 | 条例第５条第２１号
| 52 | 貯湯槽内の原湯の温度は、６０度以上を保つこと。ただし、貯湯槽内の | 条例第５条第２２号
原湯の消毒を行う場合は、この限りではない。
| 53 | 気泡発生装置等を設置する場合には、点検、清掃及び排水を容易に | 条例第５条第２３号
行うことができ、空気取入口から土ぼこり、浴槽水等が入らない構造
にすること。
| 54 | 水位計を設ける場合にあっては、配管等を要しないセンサー方式とする | 要綱第１０条
こと。ただし、やむを得ず配管が必要な方式とする場合は、配管内を
洗浄・消毒できる構造とすること。
| 55 | 調節箱を設置する場合は、清掃しやすい構造とし、薬剤注入口を設ける | 要綱第１１条
など塩素消毒等が行えるようにすること。
| 56 | 貯湯槽は完全に排水できる構造とすること。 | 要綱第１２条
※１ 市長が区別して設ける必要がないと認めたものについてはこの限りではない。
※２ やむを得ず当該構造にする場合には、次に掲げる措置を講ずること。
①回収槽を地下に埋没しないこと。
②還水菅を直接循環配管に接続しないこと。

## 個室構造
公衆浴場（個室を設けるその他の浴場）の構造・設備基準 |  |  | (R5.5.1 現在）
| Ｎｏ | 構 造 ・ 設 備 基 準 | 根拠法令 | 備考
施設全般 | 1 | 停電その他照明事故のために、懐中電灯、非常照明等の予備設備を | 条例第５条第２号
備えること。
| 2 | 蒸気パイプ等については、直接入浴者に接触しないようにすること。 | 条例第５条第３０号
| 3 | 汚水の排水路は、蓋をし、公共の下水道等に完全に汚水を流出できる | 細則第５条第１項第１０号
ものとすること。
| 4 | 入浴者が直接利用する場所は、床面において20ルクス以上の照度を | 細則第５条第１項第１１号
有するようにすること。
| 5 | 入浴者が直接利用する場所の床面は、不浸透性材料を用い、清掃に | 要綱第４条
適する構造であること。
| 6 | 浴槽やシャワーの湯水、かけ湯、清掃による排水等、公衆浴場の営業 | 要綱第５条
により発生する汚水は、全て公共下水道等に排出すること。
飲料水 | 7 | 浴室又は脱衣室の利用しやすい場所に、飲料水を供給する設備を | 条例第５条第９号
設けること。
| 8 | 飲料水の配管設備は、その他の配管設備と直接連結させないこと。 | 要綱第１３条
| 9 | ペットボトルやタンク式ウォーターサーバー等、水道等に接続されて | 要綱第１４条第１号
いないものによらないこと。
| 10 | 付近の見やすい場所に飲用適の旨を表示すること。 | 要綱第１４条第２号
個室 | 11 | 浴槽又はサウナ設備その他の設備のほか、脱衣場及び洗い場を設ける | 条例第６条第１号
こと。ただし、浴槽を設けない個室にあっては、シャワー等を設けること。
| 12 | 畳、じゅうたん等を敷き、又はエアマット、スポンジマット、座布団等を | 条例第６条第２号
置かないこと。
| 13 | ボイラーを設けないこと。 | 条例第６条第３号
| 14 | 内部を見通すことができる窓を設け、当該窓以外からは内部の見通し | 条例第６条第８号
ができないようにし、出入口に鍵を設けないこと。
| 15 | 風紀を乱すおそれのある文書、図面その他の物を展示しないこと。 | 条例第６条第９号
| 16 | 照明の点滅装置は、当該個室の内側に設けないこと。 | 条例第６条第１０号
| 17 | 窓は、入浴の用に供する部分にいる者を視認できる構造とすること。 | 要綱第１５条
やむを得ず浴室と脱衣室のしきりに腰壁を設ける場合には、その高さは
浴室の床面から0.4メートル以下とすること。
脱衣室 | 18 | 冬季の間、適当な防寒装置を備えること。 | 条例第５条第５号
| 19 | 床面については、不浸透性材料を用い、清掃に適する構造であること。 | 条例第５条第７号
| 20 | 脱衣容器等については、入浴者の衣類その他携帯品を安全に保管 | 条例第５条第８号
でき、かつ、衛生保持に適する構造とすること。
| 21 | 換気設備を設けること。 | 細則第５条第３項第１号
便所 | 22 | 入浴者用の便所を設け、防虫防臭の装置を備えるとともに、手洗い | 条例第６条第６号
設備を使いやすい位置に設けること。
浴室 | 23 | 湯気抜き、換気扇その他の換気を適切に行う設備を設けること。 | 条例第５条第１号
| 24 | 汚水が公衆衛生上支障のないように排出され、及び処理される構造 | 条例第５条第１０号
とすること。
| 25 | 天井は、適当な勾配を設けること等により、水滴が落ちない構造 | 細則第５条第３項第２号
とすること。
| 26 | 壁のうち床面から高さ１mまでの部分（脱衣場の部分を除く。）、浴槽 | 細則第５条第３項第３号
及び洗い場の床は、不浸透性材料で造り、表面は平滑で洗浄しやすい
構造とすること。
洗い場 | 27 | 適当な数の洗いおけ及び腰掛けを備えること。 | 条例第５条第１５号
| 28 | 床面積は、浴槽の大きさに応じた広さを有すること。 | 条例第６条第１１号
| 29 | 床は、適当な傾斜をつけて汚水を十分排水できる構造とすること。 | 細則第５条第３項第４号
サウナ室 | 30 | 湯気抜き、換気扇その他の換気を適切に行う設備を設けること。 | 条例第５条第１号
| 31 | サウナ室及びサウナ設備には、その利用基準温度を表示し、温度 | 条例第５条第４号ア
調節装置及び温度計を適当な位置に設置するとともに、必要に応じて
湿度計を設置すること。
| 32 | 非常警報装置を備えること。 | 条例第５条第４号イ
| 33 | 汚水が公衆衛生上支障のないように排出され、及び処理される構造 | 条例第５条第１０号
とすること。
| 34 | 入浴者が自由に出入りできる構造とすること。 | 細則第５条第３項第５号
浴槽 | 35 | 屋内の浴槽は、配管を通じて露天風呂の浴槽水が混入しない構造 | 条例第５条第２５号
とすること。
露天風呂 | 36 | 浴槽及び浴槽に付帯する通路等の屋外空間は、外部から見通せない | 要綱第１７条第１号
構造とすること。
| 37 | 屋外には洗い場を設けないこと。 | 要綱第１７条第２号
| 38 | 浴槽に付帯する通路等には脱衣室、浴室等の屋内の保温されている | 要綱第１７条第３号
部分から直接出入りできる構造であること。
循環配管 | 39 | 浴槽における原水又は原湯の注入口は、循環配管に接続せず、浴槽 | 要綱第８条第１号
水面上部から浴槽に落とし込む構造とすること。
| 40 | 循環した湯水は浴槽の底部に近い部分から補給される構造とし、 | 要綱第８条第２号
当該湯水の誤飲及びエアロゾルの発生を防止すること。
| 41 | 循環配管内の浴槽水が完全に排水できるような構造とすること。 | 要綱第８条第３号
ろ過器 | 42 | 浴槽ごとに設置するよう努めること。 | 要綱第９条第１号
| 43 | １時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、かつ、逆洗浄等の | 要綱第９条第２号
適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出することができる構造
であること。
| 44 | ろ過器に毛髪等が混入しないようろ過器の前に集毛器を設けること。 | 要綱第９条第３号
| 45 | 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入又は投入口は、浴槽水が | 要綱第９条第４号
ろ過器内に入る直前に設置されていること。
| 46 | ろ過方式は、砂式、珪藻土式又はカートリッジ式等の物理ろ過による | 要綱第９条第６号
ものとし、生物浄化装置は設けないこと。
その他 | 47 | オーバーフロー水及び回収槽内の湯水を浴用に供する構造に | 条例第５条第１９号 | ※
しないこと。
| 48 | 気泡発生装置等には、連日使用型循環浴槽水を使用しないこと。 | 条例第５条第２０号
| 49 | 打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を使用しないこと。 | 条例第５条第２１号
| 50 | 貯湯槽内の原湯の温度は、６０度以上を保つこと。ただし、貯湯槽内の | 条例第５条第２２号
原湯の消毒を行う場合は、この限りではない。
| 51 | 気泡発生装置等を設置する場合には、点検、清掃及び排水を容易に | 条例第５条第２３号
行うことができ、空気取入口から土ぼこり、浴槽水等が入らない構造
にすること。
| 52 | 水位計を設ける場合にあっては、配管等を要しないセンサー方式とする | 要綱第１０条
こと。ただし、やむを得ず配管が必要な方式とする場合は、配管内を
洗浄・消毒できる構造とすること。
| 53 | 調節箱を設置する場合は、清掃しやすい構造とし、薬剤注入口を設ける | 要綱第１１条
など塩素消毒等が行えるようにすること。
| 54 | 貯湯槽は完全に排水できる構造とすること。 | 要綱第１２条
※ やむを得ず当該構造にする場合には、次に掲げる措置を講ずること。
①回収槽を地下に埋没しないこと。
②還水菅を直接循環配管に接続しないこと。