## 点検項目
設備 | 検査細目 | 点検整備内容 |  | 区分 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 日間点検 | 月間点検 | 年間点検 | 不定期
換 気 設 備 | 送風機・排風機 | 1 | 機器の運転、記録 | ○ |  |  |  | 記録月間
|  | 2 | 機器内部の点検、清掃 |  | ○ |  |  | 清掃随時
|  | 3 | 羽根車の破損の点検 |  |  | ○
|  | 4 | 軸受の給油、交換、温度点検 |  | ○ |  |  | 交換不定期
|  | 5 | プーリーセンターの点検 |  |  | ○
|  | 6 | ベルト張り調整、交換 |  | ○ |  |  | 交換不定期
|  | 7 | 電動機の温度測定（排煙機除く） |  |  | ○
|  | 8 | キャンバス継手の清掃、破損の点検 |  | ○ |  |  | 清掃随時
|  | 9 | ケーシング内の点検、清掃 | ○ |  |  |  | 清掃随時
|  | 10 | ベースの防振ゴム、ボルトの点検 |  |  | ○
|  | 11 | 振動騒音の点検、調整 |  |  | ○
|  | 12 | 電気配線等の点検、絶縁測定 |  |  | ○ |  | 測定年１回
|  | 13 | 塗装の良否 |  |  | ○
| 吹出口・吸込口・ダクト | 1 | 吹出口、吸込口の風量、風向調整 |  | ○ |  |  | 調整随時
|  | 2 | 吹出口、吸込口の騒音点検 |  |  | ○
|  | 3 | ダクトの汚損、破損の点検、補修 |  |  | ○
|  | 4 | ダクトの振動、騒音点検 |  |  | ○
|  | 5 | ダクトの吊金物、ボルトの締付点検 | ○ |  |  |  | 随時
|  | 6 | ボルトの保温材の点検、補修 |  |  | ○ |  | 補修随時
| ダンパー | 1 | ダンパー開度の調整、風量バランス調整 |  | ○ |  |  | 随時
|  | 2 | 風量ダンパー（VD）開閉機構の点検 |  | ○
|  | 3 | 防火ダンパーの点検、誤動作復旧 |  |  | ○ |  | 復旧随時
|  | 4 | モーターダンパー（MD）開閉機構の点検 |  | ○
|  | 5 | ダンパーリンケージ、モーター、オペレーターの交換 |  | ○ |  |  | 交換不定期
| 換気扇 | 1 | 機器の点検、清掃 |  | ○ |  |  | 清掃年２回
|  | 2 | 電気配線関係の点検 |  |  | ○
| 環境測定 | 1 | 温度(乾球、湿球)の測定 |  | 測定 |  |  | ２ヶ月１回
|  | 2 | 相対湿度の測定 |  | 測定 |  |  | ２ヶ月１回
|  | 3 | 気流の測定 |  | 測定 |  |  | ２ヶ月１回
|  | 4 | 浮遊粉塵の測定 |  | 測定 |  |  | ２ヶ月１回
|  | 5 | 一酸化炭素の測定 |  | 測定 |  |  | ２ヶ月１回
|  | 6 | 炭酸ガスの測定 |  | 測定 |  |  | ２ヶ月１回
|  | 7 | 亜硫酸ガスの測定 |  | 測定 |  |  | ２ヶ月１回
|  | 8 | 照度の測定 |  | 測定 |  |  | ２ヶ月１回
|  | 9 | 騒音の測定 |  | 測定 |  |  | ２ヶ月１回
|  | 10 | 上記データの集計及び考察 |  | 測定 |  |  | ２ヶ月１回
換気設備 | その他 | 1 | 換気機械室の清掃 |  | ○
|  | 2 | ケーシング内、エアチャンバーの清掃 |  | ○ |  |  | 清掃随時
|  | 3 | コンクリート、ダクト内の点検 |  | ○
|  | 4 | 換気塔ガラリ面の点検 |  | ○
|  | 5 | 換気塔の除草、清掃 |  | ○ |  |  | 随時
|  | 6 | 換気塔ガラリ各種補修、製作、取付け |  | ○ |  |  | 随時
空 調 設 備 | 全熱交換機 | 1 | 機器の運転、管理（フロン類漏えいの徴候の有無） | ○
|  | 2 | 電気配線関係の点検、絶縁測定 |  |  | ○ |  | 測定年１回
|  | 3 | 送風機の点検 |  | ○
|  | 4 | 異音及び異常振動の有無 |  | ○
|  | 5 | エレメントの点検、清掃 |  | ○ |  |  | 清掃年１回
| パッケージ型空調機 | 1 | 機器の運転、操作（フロン類漏えいの徴候の有無） | ○
|  | 2 | 蒸発器の点検 |  | ○
|  | 3 | 凝縮器、圧縮機の点検 |  | ○
|  | 4 | 電気配線関係の点検 |  | ○
|  | 5 | エアフィルターの点検、清掃 |  | ○ |  |  | 清掃随時
|  | 6 | 送風機の点検 |  | ○
|  | 7 | 吹出口の点検、清掃 |  | ○ |  |  | 清掃随時
|  | 8 | ドレン排水設備の点検(ドレンパン・ドレン管) | ○
給 排 水 設 備 | 衛 生 器 具 設 備 | 1 | 洗面器、掃除流し等の点検 | ○
|  | 2 | 洗面器のぐらつき補修、交換 | ○ |  |  |  | 交換別途
|  | 3 | 大小便器の点検、詰まり補修 | ○ |  |  |  | 補修随時
|  | 4 | 大小便器の交換 |  |  |  | ○ | 交換別途
|  | 5 | 洗浄装置の点検、調整、補修 | ○ |  |  |  | 調整補修随時
|  | 6 | 洋式便座各部品、パッキン交換 | ○ |  |  |  | 交換別途
|  | 7 | 洋式便器一式交換 |  |  |  | ○ | 交換別途
|  | 8 | バルブ、カランの点検、補修 | ○ |  |  |  | 補修随時
|  | 9 | 化粧鏡、棚等の点検 | ○
|  | 10 | 小便器節水装置点検、整備、交換 |  | ○ |  |  | 交換別途
|  | 11 | 掃除用流しの点検、補修 | ○ |  |  |  | 補修随時
| ポ ン プ | 1 | 異音及び異常振動の有無 | ○
|  | 2 | 揚水状態の良否 |  | ○
|  | 3 | 圧力計等の点検、記録、清掃、交換 |  | ○ |  |  | 清掃交換随時
|  | 4 | ストレーナーの詰り、清掃 |  | ○ |  |  | 清掃随時
|  | 5 | ライナーの固着、異物絡み、分解清掃 |  | ○ |  |  | 清掃随時
|  | 6 | 吐出管の清掃 |  | ○ |  |  | 清掃随時
|  | 7 | 水位警報の動作確認 |  | ○
|  | 8 | フロートスイッチの点検、交換 |  | ○ |  |  | 交換随時
|  | 9 | 漏水及び汚損の有無 | ○
|  | 10 | 配管腐食の応急措置、及び交換 |  |  |  | ○ | 交換別途
|  | 11 | パルプの開閉点検 | ○
|  | 12 | バルブ、逆止弁の整備、交換 |  |  |  | ○ | 交換別途
|  | 13 | 締付部分の点検 | ○
|  | 14 | パッキン、腐食ボルトの交換 | ○ |  |  |  | 交換随時
|  | 15 | 吐出及び吸込圧力の点検 | ○
|  | 16 | 電流、電圧の点検、記録 | ○ |  |  |  | 記録月１回
|  | 17 | 電気配線等の点検、絶縁抵抗の測定 |  |  | ○ |  | 測定年１回
|  | 18 | ポンプの整備、交換 |  |  |  | ○ | 交換別途
給 排 水 設 備 | 上水・井水・給湯設備 | 1 | 量水器の点検及び記録(水道使用量記録) |  | ○
|  | 2 | パルプの点検、整備、交換 |  | ○ |  |  | 交換随時
|  | 3 | 保温材破損の点検、補修 |  | ○ |  |  | 補修随時
|  | 4 | 配管点検，漏水時の緊急措置、交換 | ○ |  |  |  | 交換別途
|  | 5 | 散水栓の点検、整備(凍結防止) | ○ |  |  |  | 整備随時
|  | 6 | 電気温水器の点検 | ○
|  | 7 | 電気温水器の温度調節機の整備、交換 | ○ |  |  |  | 交換別途
|  | 8 | ストレーナーの点検、清掃 | ○ |  |  |  | 清掃随時
|  | 9 | 混合栓の整備、交換 | ○ |  |  |  | 交換随時
|  | 10 | 電気温水器カラン、自在出湯管の補修、交換 | ○ |  |  |  | 補修交換随時
|  | 11 | 電気温水器カラン、ボールタップの点検、補修、交換 | ○ |  |  |  | 補修交換随時
|  | 12 | 電気温水器カラン、温度計、水位計、サーモの交換 | ○ |  |  |  | 交換随時
|  | 13 | 電気温水器カラン一式交換 |  |  |  | ○ | 交換別途
| 湧水・汚水・排水設備・その他 | 1 | 排水ホッパーの交換 |  |  |  | ○ | 随時
|  | 2 | 二重壁ウラ排水口の点検清掃 |  | ○ |  |  | 清掃随時
|  | 3 | 床上排水口の点検、清掃 | ○ |  |  |  | 清掃随時
|  | 4 | 目皿の交換、臭気トラップの清掃(注水)、交換 |  | ○ |  |  | 交換随時
|  | 5 | 配管点検 |  | ○
|  | 6 | 保温材点検、補修 |  | ○ |  |  | 補修随時
|  | 7 | 駅舎内外のマンホールの点検 |  | ○ |  |  | 年２回
|  | 8 | マンホール内の亀裂補修 |  |  |  | ○ | 随時
|  | 9 | マンホール内のインバート破損補修 |  |  |  | ○ | 随時
|  | 10 | マンホール内の排水管詰り異物除去 |  |  |  | ○ | 随時
|  | 11 | 湧水槽の点検、清掃 |  |  | ○
|  | 12 | 汚水槽の点検、清掃 |  | ○ |  |  | 年２回
|  | 13 | 雑排水槽等の点検、清掃 |  |  | ○
|  | 14 | 各ポンプ室内の清掃 |  |  | ○
|  | 15 | 各ポンプ室内の工具類の整理 |  | ○
電 気 設 備 | 分電盤・動力盤・操作盤・監視盤・開閉器箱 | 1 | 外観点検 |  | ○
|  | 2 | 各主幹及び分岐開閉器の点検、交換 |  |  | ○ |  | 交換随時
|  | 3 | 各接続部の点検、補修 |  |  | ○ |  | 補修随時
|  | 4 | 負荷変更による開閉器、配線の交換、増設 |  |  | ○ |  | 交換増設別途
|  | 5 | 接地線接続部の点検、補修、端子の交換 |  |  | ○ |  | 交換別途
|  | 6 | 内部配線の点検、補修 |  |  | ○ |  | 補修随時
|  | 7 | 表示回路、警報回路等の点検、動作確認 |  | ○
|  | 8 | 各部品類の点検、交換 |  | ○ |  |  | 交換随時
|  | 9 | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  | 10 | 負荷電流の測定及び相電流の調整 |  |  | ○
|  | 11 | 盤内清掃 |  |  | ○
|  | 12 | 各種タイマー類の動作確認 |  | ○
|  | 交換品 | 表示灯、電磁開閉機、リレー、ヒューズ、圧力スイッチ、 コンデンサー、トランスタイマー、フロートレススイッチ等 |  |  |  | ○
| 電線・ケーブル・管路 | 1 | 電線、ケーブル、その他配線路の点検、補修 |  |  | ○ |  | 補修随時
|  | 2 | 絶縁測定 |  |  | ○
|  | 3 | 負荷電流測定 |  |  | ○
| 灯器具 | 1 | 損傷の点検、補修 | ○ |  |  |  | 補修随時
|  | 2 | 異音、温度、不点灯の点検 | ○
|  | 3 | 灯器具部品の交換及び補修(安定器、ソケット等) | ○ |  |  |  | 交換補修随時
|  | 4 | 灯具一式交換 |  |  |  | ○ | 随時
|  | 6 | ランプ交換 | ○ |  |  |  | 随時
|  | 7 | 照度測定 |  |  |  | ○ | 随時
| 配線器具 | 1 | 損傷の点検、補修 | ○ |  |  |  | 補修随時
|  | 2 | コンセント、スイッチの移設、増設 |  |  |  | ○ | 別途
|  | 3 | 自動点滅器の感度調整、移設 |  |  |  | ○ | 移設随時
| ロードヒーティング | 1 | 運転状況、舗装面の確認 | ○ |  |  |  | 期間中
|  | 2 | 自動検出回路の点検及び動作確認 |  | ○
|  | 3 | 絶縁測定及び導通試験(運転前・後) |  |  | ○
|  | 4 | 負荷電流測定 |  |  | ○
|  | 5 | 設定温度調整 |  |  |  | ○ | 随時
| 接地 | 1 | 電線の損傷、混触その他点検、補修 |  |  | ○ |  | 補修随時
|  | 2 | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  | 3 | 端子箱の補修、交換 |  |  | ○ |  | 交換随時
電 気 設 備 | 変圧器 | 1 | 異臭、異音、過熱の点検 | ○
|  | 2 | 機器の取付け部及び端子部の増締め |  |  | ○
|  | 3 | 腐食、発錆の点検 |  |  | ○
|  | 4 | 接地線の接触状態点検 |  |  | ○
|  | 5 | 口出リード等の清掃 |  |  | ○
|  | 6 | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
| 音声音響案内装置 | 1 | 取付状態確認 | ○
|  | 2 | 音量、タイマー調整 |  |  |  | ○
|  | 3 | 本体取替 |  |  |  | ○ | 取替別途
| その他 | 1 | 漏電対応 |  |  |  | ○
防 災 設 備 | 自動火災報知設備 | 1 | 受信機の使用上の障害物の有無 | ○
|  | 2 | 中継器の変形、損傷の有無 | ○
|  | 3 | 警戒区域の汚損、不鮮明な部分はないか |  | ○
|  | 4 | 電圧計に変形、損傷、電圧の指示は適正か |  | ○
|  | 5 | 誤報時の対応、感知器の清掃、交換 |  |  |  | ○ | 随時
|  | 6 | 表示の適否 |  |  | ○ |  | 年２回
|  | 7 | ヒューズ、電球の予備品、回路図の有無 |  |  | ○ |  | 年２回
|  | 8 | 感知器の変形、損傷、脱落、腐食等の有無 | ○ |  |  |  | 随時
|  | 9 | 発信機の使用上の障害物の有無 | ○
|  | 10 | 総合盤の変形、脱落、腐食、保護板の有無 | ○
|  | 11 | 総合盤の表示灯の変形、損傷、脱落、球切の有無 | ○
| 避難通路 | 1 | 通路有効巾の確保の有無 | ○
|  | 2 | 階段、踊り場の有効巾確保の有無 | ○
|  | 3 | 階段、踊り場の手すり損傷の有無 | ○
|  | 4 | 扉の自動施錠及び手動開錠の適否 |  |  | ○ |  | 年２回
| 非常灯 | 1 | 外形損傷、腐食の有無 | ○
|  | 2 | 間仕切等による視認、傷害の有無 | ○
|  | 3 | ランプ点検、交換 | ○ |  |  |  | 随時
|  | 4 | バッテリーの交換 |  |  |  | ○ | 随時
|  | 5 | 灯具一式交換 |  |  |  | ○ | 随時
| 誘導灯 | 1 | 外形の変形、損傷、腐食の有無 | ○
|  | 2 | 間仕切、広告物等による視認、傷害の有無 | ○
|  | 3 | 表示は適正か |  |  | ○ |  | 年２回
|  | 4 | ちらつき、影等の有無、不点灯の点検 | ○
|  | 5 | ランプ、インパー夕、バッテリー、点検スイッチ交換 |  |  |  | ○ | 随時
|  | 6 | 灯具一式交換 |  |  |  | ○ | 随時
|  | 7 | 破損パネル交換 |  |  |  | ○ | 随時
| 防排煙設備 | 1 | 排煙口の変形損傷、吸煙上の障害物の有無 | ○
|  | 2 | 風道の変形、損傷、脱落、可燃物の有無 |  |  | ○ |  | 年２回
|  | 3 | シャター・防火戸の損傷、可動障害物の有無 | ○
|  | 4 | 手動式開放装置使用上の障害物の有無 | ○
|  | 5 | シャター・防火戸・排煙の起動(動作)試験 |  |  | ○ |  | 年２回
|  | 6 | 操作盤(総合防災盤)使用上の障害物の有無 | ○
|  | 7 | 操作盤（総合防災盤）変形、損傷、腐食の有無 | ○
|  | 8 | 操作盤（総合防災盤）表示は適正か |  |  | ○ |  | 年２回
|  | 9 | 排煙窓の動作点検、整備 |  |  | ○ |  | 整備随時
|  | 10 | レリーズの交換 |  |  |  | ○ | 交換随時
| 消火器具 | 1 | 通行避難上の障害物の有無 | ○
|  | 2 | 転倒防止の適否 | ○
|  | 3 | 表示、標識の損傷、汚損、脱落、不鮮明の有無 | ○
屋内消火栓設備 | 制御装置 | 1 | 使用上の障害物の有無 | ○
|  | 2 | 変形、損傷、腐食の有無 | ○
| 起動装置 | 1 | 使用上の障害物の有無 | ○
|  | 2 | 直接、遠隔操作部の変形、損傷の有無 | ○
| 消火栓箱等 | 1 | 使用上の障害物の有無 | ○
|  | 2 | 変形、損傷、球切れの有無 | ○
|  | 3 | 表示は適正か |  |  | ○ |  | 年２回
スプリンクラー設備 | 補助散水栓 | 1 | 使用上の障害物の有無 | ○
|  | 2 | 変形、損傷、腐食の有無 | ○
| ヘッド部 | 1 | 変形、漏水、他の支え、吊り等利用の有無 |  |  |  | ○ | 随時
|  | 2 | 感熱、散水分布の障害の有無 |  |  | ○ |  | 年２回
その他 |  | 1 | 工具類の点検 |  | ○
|  | 2 | 保守機器台帳及び図面の整理 |  | ○
|  | 3 | 各種測定器の点検 |  |  | ○
|  | 4 | 予備品、材料等の在庫調べ |  | ○
|  | 5 | 不法看板の撤去等 |  | ○ |  |  | 随時
|  | 6 | 不良タラップ補修、取付 |  | ○ |  |  | 随時
|  | 7 | 震度４以上地震発生時、マニュアルによる点検 |  |  |  | ○ | 随時
|  | 8 | 消防査察立会い |  |  |  | ○ | 随時
|  | 9 | シャター不具合調査、修理立会い |  |  |  | ○ | 随時
|  | 10 | 世界時計の時刻調整 |  | ○
|  | 11 | 夜間における各種点検・作業等への立ち合い |  |  |  | ○
※ 現「総合案内コーナー」の改修期間中（令和６年４月１日～９月30日）は、上表のうち一部点検作業（黄色塗り部）は不要となるため留意すること。