## 日誌（様式１）
様式１
中央市税事務所・中央健康づくりセンター機械設備運転日誌
令和 年 月 日 曜日 天候
機 械 運 転 時 間 | [19 empty] | 特 記 事 項
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 運転時間 | 月累計
給湯ボイラー№.1
給湯ボイラー№.2
冷温水機№.1
冷温水機№.2
ポ ン プ | №.1冷温水Ｐ
№.2冷温水Ｐ
ロードヒーティングＰ
| 床暖Ｐ | [18 empty] | 執務内温度
空 気 調 和 機 | １階系統 | [18 empty] | １階：午前 ℃、午後 ℃
| ２階系統 | [18 empty] | ２階：午前 ℃、午後 ℃
| ３階系統 | [18 empty] | ３階：午前 ℃、午後 ℃
| ４階系統 | [18 empty] | ４階：午前 ℃、午後 ℃
| ５階系統 | [18 empty] | ５階：午前 ℃、午後 ℃
| ６階系統 | [18 empty] | ６階：午前 ℃、午後 ℃
|  | 電気メーター（Ｋｗｈ） | [5 empty] | 水道メーター（㎥） | [5 empty] | 都市ガスメーター（㎥） | [5 empty] | 勤 務 者
|  | 受電 | [5 empty] | 本器 | [5 empty] | 一般 |  |  | （ 冷 ・ 暖 ）房 |  | 給湯
本日使用量 | [19 empty] | 印
月累計 | [19 empty] | 印
※ 赤線～空調機 青線～ファンコン
係 長
係
課 長

## 平常点検整備（様式２）
様式２
平 常 点 検 整 備
令和 年 月 日
点検者 印
１日１回以上巡回して行う。
設 備 | 平 常 点 検 整 備 項 目 |  | 確 認
冷 暖 房 設 備 | 1 | 冷温水発生機の運転操作、監視、点検整備
| 2 | 温水ヒーターの運転操作、監視、点検整備
| 3 | 関連ポンプの運転操作点検整備
| 4 | 真空度の点検、冷温水の温度監視記録
| 5 | 熱交換器の点検
| 6 | 各保護装置の作動点検、各計器類の点検補正
| 7 | 関連配管の漏水、破損、腐触の点検
| 8 | 冷却塔の巡視点検
| 9 | 各機器類の回転音、騒音及び温度点検
| 10 | 各種弁類の点検、各種放熱器の巡回点検
空 調 設 備 | 1 | 各種ファンの運転操作、監視点検整備
| 2 | 関連ポンプの点検
| 3 | ケーシング及びダクトの保温、保冷、破損の点検
| 4 | 各種コイルの点検
| 5 | 各種配管の漏水、破損、腐触の点検
| 6 | 弁類の作動、漏水の点検
| 7 | 自動制御装置、圧力計等の点検
| 8 | 各種装置、機器類の回転音、騒音及び温度点検
| 9 | エアフィルターの点検
給 湯 ・ 衛 生 設 備 | 1 | 冷温水発生機、温水ヒーター、関連ポンプの運転操作
| 2 | 真空度の点検、冷温水の温度監視記録
| 3 | 熱交換器の点検
| 4 | 各保護装置の作動点検、各計器類の点検補正
| 5 | 関連配管の漏水、破損、腐触の点検
| 6 | 各機器類の回転音、騒音及び温度点検
| 7 | 各種弁類の点検
| 8 | 各種放熱器の巡回点検
| 9 | 温水温度の点検、貯湯槽の点検
| 10 | 量水器の点検、水量の記録
| 11 | 各種水槽点検、付属警報装置の点検
| 12 | 電気温水器、排水系統の点検
消火設備 | 1 | 非常用消火ポンプの点検整備
| 2 | 配管、補助散水栓の点検
| 3 | 消火器の点検
ガス設備 | 1 | ガスメーターの点検記録
| 2 | 配管点検
| 3 | バルブコックの点検
ロードヒーティング | 1 | 循環ポンプ及び制御弁装置の点検
| 2 | 不凍液濃度の点検
| 3 | 配管ヘッダーの点検
| 4 | 防錆剤注入装置の点検
その他 | 1 | 環境点検業務

## 週点検（様式3-1）
様式３－１
定期点検整備報告書（週点検）
設備名 | 機器名 | 点 検 項 目 |  | 仕様 | 実施日
回数
そ の 他 | 給湯設備 | 1 | 温調弁、上弁等の点検
|  | 2 | 配管系統、保温、漏水腐触点検
|  | 3 | 貯湯槽の点検 | 1
| 衛生器具 | 1 | 弁、水栓類及びシャワーセットの点検整備 | 1
|  | 2 | 散水栓の点検整備
|  | 3 | 排水トラップの点検
|  | 4 | バルブ、カラン等の点検補修 | 1
|  | 5 | 洗面器、手洗器、大小便器の点検 | 1
| 浄水設備 | 1 | 受水槽の点検
|  | 2 | 警報装置の動作試験
|  | 3 | 配管系統の漏水、防露点検 | 1
| 汚水・配管設備 | 1 | ルーフ集水金物の点検、清掃
|  | 2 | 配管系統の漏水、防露、腐触点検
| 冷却塔設備 | 1 | 送風機の点検
|  | 2 | 水槽及び配管の点検
|  | 3 | 循環水の点検
|  | 4 | 外観点検（シーズン終了時養生を含む）
| 電気設備 | 1 | 受配電設備等の外観点検 | 1
|  | 2 | しゃ断器等の異音、異臭等の点検 | 1
|  | 3 | 電気室の点検及び清掃 | 1
|  | 4 | 照明器具の点灯状況の点検 | 1
点検日 令和 年 月 日
点検者 印
提出日 年 月 日
係 長
係
課 長

## 給水設備（様式3-2）
様式３－２
令和 年度 月分 給水設備の定期点検整備報告書
項目 | 日 に ち （ 曜 日 ） |  |  | 日 （ ） |  | 日 （ ） |  | 日 （ ） |  | 日 （ ） |  | 日 （ ）
点 検 者 印
| 異 常 又 は 問 題 の 有 無 |  |  | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無
貯水槽 | 周囲の状態 | 水槽周囲を物置がわりに使っていないか。 | 受水槽
高置水槽
|  | 水槽周囲にたまり水はないか。 | 受水槽
高置水槽
| 本体外部の状態 | 亀裂や漏水箇所はないか。 | 受水槽
高置水槽
|  | 汚れやさびはないか。 | 受水槽
高置水槽
|  | マンホールの施錠、ふたは完全か。 | 受水槽
高置水槽
|  | オーバーフロー管や通気管の防虫網は完全か。 | 受水槽
高置水槽
| 本体内部の状態 | 色、濁りはないか。 | 受水槽
高置水槽
|  | 塩素臭以外の臭いはないか。 | 受水槽
高置水槽
|  | 泡立ち（持続性がある）はないか。 | 受水槽
高置水槽
|  | 汚泥、赤さび等の沈殿物はないか。 | 受水槽
高置水槽
|  | 水中、水面に異常な浮遊物はないか。 | 受水槽
高置水槽
|  | ボールタップは正常に作動し、異常な水漏れはないか。 | 受水槽
高置水槽
井戸 | ピットに汚水等はないか。
ピットに亀裂はないか。
給水管 | 漏水箇所はないか。
塩素滅菌器 | 薬液タンクの薬液量は十分か。
注入ポンプは正常に作動しているか。
注入管及びホースの結合部に漏れはないか。
給水ポンプ | 圧力計、電流計は正常か。
ポンプ、電動機に異常な騒音、振動、発熱はないか。
ポンプに汚れ、さびはないか。
ポンプの基礎の排水は適切か。
整備事項
課 長
係 長
係

## 飲料水（様式3-3）
様式３－３
令和 年度 飲料水水質検査実施報告書（定期点検）
|  | 時 刻 | 種類 | 色度 | 濁度 | 臭い | 味 | 遊離残留塩素 | 検査者 （印） | 特 記 事 項
月 | 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
| 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
| 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
| 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
| 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
令和 年 月 日
|  | 時 刻 | 種類 | 色度 | 濁度 | 臭い | 味 | 遊離残留塩素 | 検査者 （印） | 特 記 事 項
月 | 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
| 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
| 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
| 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
| 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
令和 年 月 日
|  | 時 刻 | 種類 | 色度 | 濁度 | 臭い | 味 | 遊離残留塩素 | 検査者 （印） | 特 記 事 項
月 | 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
| 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
| 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
| 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
| 日（ ） | 時 分 | 飲用
給湯
令和 年 月 日
課 長
係 長
係
課 長
係 長
係
課 長
係 長
係

## 月点検（様式４）
様式４
|  |  | 定期点検整備報告書（月点検） |  |  | 月
設備別 | 機器名 | 点検項目 |  | 仕様 | 実施
回数
温 水 ヒ ー タ ー | ボイラー本体 | 1 | 水管、漏れ、ふくれ等 | 1
|  | 2 | 燃焼室内の異常有無 | 1
|  | 3 | 安全弁の作動状態及び漏れ等 | 1
|  | 4 | 圧力計又は温度、水高計の指度の狂い | 1
|  | 5 | 吹出装置の損傷と漏れ等 | 1
| 燃焼装置 | 1 | バーナー汚れの状態、損傷及び音響 | 1
|  | 2 | 煙道のもれ、その他の損傷、通風の異常 | 1
| 自動制御 装置 | 1 | 起動及び停止装置の機能 | 1
|  | 2 | 火炎検出装置地の汚れ、機能 | 1
|  | 3 | 燃料遮断装置の機能 | 1
|  | 4 | 電気配線の端子、接点、絶縁状態 | 1
回 転 機 械 | 各 種 ポ ン プ | 1 | 軸受、油量の点検、給油 | 1
|  | 2 | グランド部点検、パッキン点検整備
|  | 3 | カップリングセンターチェック
|  | 4 | 圧力計等の点検 | 1
|  | 5 | ストレーナーの掃除
|  | 6 | 止弁逆止弁の点検 | 1
|  | 7 | バランスシートの磨耗点検
|  | 8 | 配管系統の漏水、腐触 | 1
|  | 9 | 音響及び振動の点検 | 1
|  | 10 | 端子、接点、電流、絶縁の状態 | 1
| 送 排 風 機 | 1 | ベアリング回転音及び温度の異常 | 1
|  | 2 | ベルトのゆるみ状況 | 1
|  | 3 | プーリーの芯狂いの有無
|  | 4 | ベース、ケーシングの振動
|  | 5 | 羽根車及び内部掃除
|  | 6 | ケーシングの保冷、保温点検
|  | 7 | 吹出口換気口の点検、清掃
|  | 8 | ダクトの断熱
|  | 9 | 端子、接点、電流、絶縁の状態 | 1
|  | 10 | 圧力計、弁等の点検 | 1
| 空 調 機 | 1 | 空気清浄装置ケーシングの騒音 | 1
|  | 2 | 空気清浄装置噴水ノズルの状態 | 1
|  | 3 | ベアリングの回転音及び温度の異常 | 1
|  | 4 | エアーフィルターの清掃
|  | 5 | 配管系統の漏水腐触点検 | 1
|  | 6 | 加湿装置及び排水受けの汚れ点検 | 1
設備別 | 機器名 | 点 検 項 目 |  | 仕様 | 実施
回数
そ の 他 | 給湯設備 | 1 | 温調弁、上弁等の点検 | 1
|  | 2 | 配管系統、保温、漏水腐触点検 | 1
|  | 3 | 貯湯槽の点検
| 衛生器具 | 1 | 弁、水栓類及びシャワーセットの点検整備
|  | 2 | 散水栓の点検整備 | 1
|  | 3 | 排水トラップの点検 | 1
|  | 4 | バルブ、カラン等の点検補修
|  | 5 | 洗面器、手洗器、大小便器の点検
| 浄水設備 | 1 | 受水槽の点検 | 1
|  | 2 | 警報装置の動作試験 | 1
|  | 3 | 配管系統の漏水、防露点検
| 汚水設備 配管設備 | 1 | ルーフ集水金物の点検、清掃 | 1
|  | 2 | 配管系統の漏水、防露、腐触点検 | 1
| 冷却塔設備 | 1 | 送風機の点検
|  | 2 | 水槽及び配管の点検
|  | 3 | 循環水の点検 | 1
|  | 4 | 外観点検（シーズン終了時養生を含む） | 1
| 電気設備 | 1 | 受配電設備等の外観点検
|  | 2 | しゃ断器等の異音、異臭等の点検
|  | 3 | 電気室の点検及び清掃
|  | 4 | 照明器具の点灯状況の点検
| その他設備等 | 1 | ルーフ防水シートの外見点検 | 1
|  | 2 | 機械室及び水槽室内の点検、清掃 | 1
点検日 令和 年 月 日
点検者 印
提出日 年 月 日
係 長
係
課 長

## 年点検（様式５）
様式５
定期点検整備報告書（年点検）
提出日 年 月 日
[5 empty] | 課 | 課 長 |  | 係 長 |  | 係
設備別 | 機器名 | 点検項目 |  | 仕様 | 計 画 |  |  |  | 実 施
|  |  |  | 回数 | 月 | 月 | 月
温 水 ヒ ー タ ー | ボイラー本体 | 1 | 水管、漏れ、ふくれ等
|  | 2 | 燃焼室内の異常有無
|  | 3 | 安全弁の作動状態及び漏れ等
|  | 4 | 圧力計又は温度、水高計の指度の狂い
|  | 5 | 吹出装置の損傷と漏れ等
| 燃焼装置 | 1 | バーナー汚れの状態、損傷及び音響
|  | 2 | 煙道のもれ、その他の損傷、通風の異常
| 自動制御 装置 | 1 | 起動及び停止装置の機能
|  | 2 | 火炎検出装置地の汚れ、機能
|  | 3 | 燃料遮断装置の機能
|  | 4 | 電気配線の端子、接点、絶縁状態
回 転 機 械 | 各 種 ポ ン プ | 1 | 軸受、油量の点検、給油
|  | 2 | グランド部点検、パッキン点検整備 | 1 | 月
|  | 3 | カップリングセンターチェック | 1 | 月
|  | 4 | 圧力計等の点検
|  | 5 | ストレーナーの掃除 | 1 | 月
|  | 6 | 止弁逆止弁の点検
|  | 7 | バランスシートの磨耗点検 | 1 | 月
|  | 8 | 配管系統の漏水、腐触
|  | 9 | 音響及び振動の点検
|  | 10 | 端子、接点、電流、絶縁の状態
| 送 排 風 機 | 1 | ベアリング回転音及び温度の異常
|  | 2 | ベルトのゆるみ状況
|  | 3 | プーリーの芯狂いの有無 | 2 | 月 | 月
|  | 4 | ベース、ケーシングの振動 | 2 | 月 | 月
|  | 5 | 羽根車及び内部掃除 | 1 | 月
|  | 6 | ケーシングの保冷、保温点検 | 1 | 月
|  | 7 | 吹出口換気口の点検 | 1 | 月
|  | 8 | ダクトの断熱 | 2 | 月 | 月
|  | 9 | 端子、接点、電流、絶縁の状態
|  | 10 | 圧力計、弁等の点検
| 空 調 機 | 1 | 空気清浄装置ケーシングの騒音
|  | 2 | 空気清浄装置噴水ノズルの状態
|  | 3 | ベアリングの回転音及び温度の異常
|  | 4 | エアフィルターの清掃、交換 | 2 | 月 | 月
|  | 5 | 配管系統の漏水腐触点検
設備別 | 機器名 | 点 検 項 目 |  | 仕様 | 計 画 |  |  |  | 実 施
|  |  |  | 回数 | 月 | 月 | 月
| 給湯 設備 | 1 | 温調弁、上弁等の点検
|  | 2 | 配管系統、保温、漏水腐触点検
|  | 3 | 貯湯槽の点検
そ の 他 | 衛生器具 | 1 | 弁、水栓類及びシャワーセットの点検整備
|  | 2 | 散水栓の点検整備
|  | 3 | 排水トラップの点検
|  | 4 | バルブ、カラン等の点検補修
|  | 5 | 洗面器、手洗器、大小便器の点検
| 浄水設備 | 1 | 受水槽の点検
|  | 2 | 警報装置の動作試験
|  | 3 | 配管系統の漏水、防露点検
| 配管設備 | 1 | ルーフ集水金物の点検、清掃
|  | 2 | 配管系統の漏水、防露、腐触点検
| 冷却塔設備 | 1 | 送風機の点検 | 1 | 月
|  | 2 | 水槽及び配管の点検 | 1 | 月
|  | 3 | 循環水の点検
|  | 4 | 外観点検（シーズン終了時養生を含む）
| 電気設備 | 1 | 受配電設備等の外観点検
|  | 2 | しゃ断器等の異音、異臭等の点検
|  | 3 | 電気室の点検及び清掃
|  | 4 | 照明器具の点灯状況の点検
点検日 令和 年 月 日
点検者 印

## 定期点検（年） (hidden)
定期点検整備報告書（年点検）
１－１
設備別 | 機器名 | 点検項目 |  | 仕様 | 計 画 |  |  | 実 施
|  |  |  | 回数 | 月 | 月 | 月 | 月日 | 月日 | 月日
温 水 ヒ ー タ ー | ボイラー本体 | 1 | 水管、漏れ、ふくれ等
|  | 2 | 燃焼室内の異常有無
|  | 3 | 安全弁の作動状態及び漏れ等
|  | 4 | 圧力計又は温度、水高計の指度の狂い
|  | 5 | 吹出装置の損傷と漏れ等
| 燃焼装置 | 1 | バーナー汚れの状態、損傷及び音響
|  | 2 | 煙道のもれ、その他の損傷、通風の異常
| 自動制御 装置 | 1 | 起動及び停止装置の機能
|  | 2 | 火炎検出装置地の汚れ、機能
|  | 3 | 燃料遮断装置の機能
|  | 4 | 電気配線の端子、接点、絶縁状態
回 転 機 械 | 各 種 ポ ン プ | 1 | 軸受、油量の点検、給油
|  | 2 | グランド部点検、パッキン点検整備 | 1
|  | 3 | カップリングセンターチェック | 1
|  | 4 | 圧力計等の点検
|  | 5 | ストレーナーの掃除 | 1
|  | 6 | 止弁逆止弁の点検
|  | 7 | バランスシートの磨耗点検 | 1
|  | 8 | 配管系統の漏水、腐触
|  | 9 | 音響及び振動の点検
|  | 10 | 端子、接点、電流、絶縁の状態
| 送 排 風 機 | 1 | ベアリング回転音及び温度の異常
|  | 2 | ベルトのゆるみ状況
|  | 3 | プーリーの芯狂いの有無 | 2
|  | 4 | ベース、ケーシングの振動 | 2
|  | 5 | 羽根車及び内部掃除 | 1
|  | 6 | ケーシングの保冷、保温点検 | 1
|  | 7 | 吹出口換気口の点検、清掃 | 1
|  | 8 | ダクトの断熱 | 2
|  | 9 | 端子、接点、電流、絶縁の状態
|  | 10 | 圧力計、弁等の点検
| 空 調 機 | 1 | 空気清浄装置ケーシングの騒音
|  | 2 | 空気清浄装置噴水ノズルの状態
|  | 3 | ベアリングの回転音及び温度の異常
|  | 4 | エアーフィルターの清掃、交換 | 2
|  | 5 | 配管系統の漏水腐触点検
１－２
設備別 | 機器名 | 点 検 項 目 |  | 仕様 | 計 画 |  |  | 実 施
|  |  |  | 回数 | 月 | 月 | 月 | 月日 | 月日 | 月日
| 給湯設備 | 1 | 温調弁、上弁等の点検
|  | 2 | 配管系統、保温、漏水腐触点検
|  | 3 | 貯湯槽の点検
そ の 他 | 衛生器具 | 1 | 弁、水栓類及びシャワーセットの点検整備
|  | 2 | 散水栓の点検整備
|  | 3 | 排水トラップの点検
|  | 4 | バルブ、カラン等の点検補修
|  | 5 | 洗面器、手洗器、大小便器の点検
| 浄水設備 | 1 | 受水槽、高架水槽の点検
|  | 2 | 警報装置の動作試験
|  | 3 | 配管系統の漏水、防露点検
| 汚水設備 配管設備 | 1 | ルーフ集水金物の点検、清掃
|  | 2 | 配管系統の漏水、防露、腐触点検
| 冷却塔設備 | 1 | 送風機の点検 | 1
|  | 2 | 水槽及び配管の点検 | 1
|  | 3 | 循環水の点検
|  | 4 | 外観点検（シーズン終了時養生を含む）
| 電気設備 | 1 | 受配電設備等の外観点検
|  | 2 | しゃ断器等の異音、異臭等の点検
|  | 3 | 電気室の点検及び清掃
|  | 4 | 照明器具の点灯状況の点検
平成 年 月 日
点検者 印

## 定期点検（月） (hidden)
定期点検整備報告書（月点検）
1-1
設備別 | 機器名 | 点検項目 |  | 仕様 | 実 施
|  |  |  | 回数 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
温 水 ヒ ー タ ー | ボイラー本体 | 1 | 水管、漏れ、ふくれ等 | 1
|  | 2 | 燃焼室内の異常有無 | 1
|  | 3 | 安全弁の作動状態及び漏れ等 | 1
|  | 4 | 圧力計又は温度、水高計の指度の狂い | 1
|  | 5 | 吹出装置の損傷と漏れ等 | 1
| 燃焼装置 | 1 | バーナー汚れの状態、損傷及び音響 | 1
|  | 2 | 煙道のもれ、その他の損傷、通風の異常 | 1
| 自動制御 装置 | 1 | 起動及び停止装置の機能 | 1
|  | 2 | 火炎検出装置地の汚れ、機能 | 1
|  | 3 | 燃料遮断装置の機能 | 1
|  | 4 | 電気配線の端子、接点、絶縁状態 | 1
回 転 機 械 | 各 種 ポ ン プ | 1 | 軸受、油量の点検、給油 | 1
|  | 2 | グランド部点検、パッキン点検整備
|  | 3 | カップリングセンターチェック
|  | 4 | 圧力計等の点検 | 1
|  | 5 | ストレーナーの掃除
|  | 6 | 止弁逆止弁の点検 | 1
|  | 7 | バランスシートの磨耗点検
|  | 8 | 配管系統の漏水、腐触 | 1
|  | 9 | 音響及び振動の点検 | 1
|  | 10 | 端子、接点、電流、絶縁の状態 | 1
| 送 排 風 機 | 1 | ベアリング回転音及び温度の異常 | 1
|  | 2 | ベルトのゆるみ状況 | 1
|  | 3 | プーリーの芯狂いの有無
|  | 4 | ベース、ケーシングの振動
|  | 5 | 羽根車及び内部掃除
|  | 6 | ケーシングの保冷、保温点検
|  | 7 | 吹出口換気口の点検、清掃
|  | 8 | ダクトの断熱
|  | 9 | 端子、接点、電流、絶縁の状態 | 1
|  | 10 | 圧力計、弁等の点検 | 1
| 空 調 機 | 1 | 空気清浄装置ケーシングの騒音 | 1
|  | 2 | 空気清浄装置噴水ノズルの状態 | 1
|  | 3 | ベアリングの回転音及び温度の異常 | 1
|  | 4 | エアーフィルターの清掃
|  | 5 | 配管系統の漏水腐触点検 | 1
1-2
設備別 | 機器名 | 点 検 項 目 |  | 仕様 | 実 施
|  |  |  | 回数 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
そ の 他 | 給湯設備 | 1 | 温調弁、上弁等の点検 | 1
|  | 2 | 配管系統、保温、漏水腐触点検 | 1
|  | 3 | 貯湯槽の点検
| 衛生器具 | 1 | 弁、水栓類及びシャワーセットの点検整備
|  | 2 | 散水栓の点検整備 | 1
|  | 3 | 排水トラップの点検 | 1
|  | 4 | バルブ、カラン等の点検補修
|  | 5 | 洗面器、手洗器、大小便器の点検
| 浄水設備 | 1 | 受水槽、高架水槽の点検 | 1
|  | 2 | 警報装置の動作試験 | 1
|  | 3 | 配管系統の漏水、防露点検
| 汚水設備 配管設備 | 1 | ルーフ集水金物の点検、清掃
|  | 2 | 配管系統の漏水、防露、腐触点検 | 1
| 冷却塔設備 | 1 | 送風機の点検
|  | 2 | 水槽及び配管の点検
|  | 3 | 循環水の点検 | 1
|  | 4 | 外観点検（シーズン終了時養生を含む） | 1
| 電気設備 | 1 | 受配電設備等の外観点検
|  | 2 | しゃ断器等の異音、異臭等の点検
|  | 3 | 電気室の点検及び清掃
|  | 4 | 照明器具の点灯状況の点検
平成 年 月 日
点検者 印

## 定期点検（週） (hidden)
定期点検整備報告書（週点検）
１－１
設備別 | 機器名 | 点検項目 |  | 仕様 |  | 実施日
|  |  |  | 回数 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
温 水 ヒ ー タ ー | ボイラー本体 | 1 | 水管、漏れ、ふくれ等
|  | 2 | 燃焼室内の異常有無
|  | 3 | 安全弁の作動状態及び漏れ等
|  | 4 | 圧力計又は温度、水高計の指度の狂い
|  | 5 | 吹出装置の損傷と漏れ等
| 燃焼装置 | 1 | バーナー汚れの状態、損傷及び音響
|  | 2 | 煙道のもれ、その他の損傷、通風の異常
| 自動制御 装置 | 1 | 起動及び停止装置の機能
|  | 2 | 火炎検出装置地の汚れ、機能
|  | 3 | 燃料遮断装置の機能
|  | 4 | 電気配線の端子、接点、絶縁状態
回 転 機 械 | 各 種 ポ ン プ | 1 | 軸受、油量の点検、給油
|  | 2 | グランド部点検、パッキン点検整備
|  | 3 | カップリングセンターチェック
|  | 4 | 圧力計等の点検
|  | 5 | ストレーナーの掃除
|  | 6 | 止弁逆止弁の点検
|  | 7 | バランスシートの磨耗点検
|  | 8 | 配管系統の漏水、腐触
|  | 9 | 音響及び振動の点検
|  | 10 | 端子、接点、電流、絶縁の状態
| 送 排 風 機 | 1 | ベアリング回転音及び温度の異常
|  | 2 | ベルトのゆるみ状況
|  | 3 | プーリーの芯狂いの有無
|  | 4 | ベース、ケーシングの振動
|  | 5 | 羽根車及び内部掃除
|  | 6 | ケーシングの保冷、保温点検
|  | 7 | 吹出口換気口の点検、清掃
|  | 8 | ダクトの断熱
|  | 9 | 端子、接点、電流、絶縁の状態
|  | 10 | 圧力計、弁等の点検
| 空 調 機 | 1 | 空気清浄装置ケーシングの騒音
|  | 2 | 空気清浄装置噴水ノズルの状態
|  | 3 | ベアリングの回転音及び温度の異常
|  | 4 | エアーフィルターの清掃
|  | 5 | 配管系統の漏水腐触点検
１－2
設備名 | 機器名 | 点 検 項 目 |  | 仕様 |  | 実施日
|  |  |  | 回数 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
そ の 他 | 給湯設備 | 1 | 温調弁、上弁等の点検
|  | 2 | 配管系統、保温、漏水腐触点検
|  | 3 | 貯湯槽の点検 | 1
| 衛生器具 | 1 | 弁、水栓類及びシャワーセットの点検整備 | 1
|  | 2 | 散水栓の点検整備
|  | 3 | 排水トラップの点検
|  | 4 | バルブ、カラン等の点検補修 | 1
|  | 5 | 洗面器、手洗器、大小便器の点検 | 1
| 浄水設備 | 1 | 受水槽、高架水槽の点検
|  | 2 | 警報装置の動作試験
|  | 3 | 配管系統の漏水、防露点検 | 1
| 汚水設備 配管設備 | 1 | ルーフ集水金物の点検、清掃
|  | 2 | 配管系統の漏水、防露、腐触点検
| 冷却塔設備 | 1 | 送風機の点検
|  | 2 | 水槽及び配管の点検
|  | 3 | 循環水の点検
|  | 4 | 外観点検（シーズン終了時養生を含む）
| 電気設備 | 1 | 受配電設備等の外観点検 | 1
|  | 2 | しゃ断器等の異音、異臭等の点検 | 1
|  | 3 | 電気室の点検及び清掃 | 1
|  | 4 | 照明器具の点灯状況の点検 | 1
平成 年 月 日
点検者 印