## 様式１－１
（様式１-１）
令和 年 月 日
入札説明書等に関する質問書（ 回目）
「（仮称）新スケート・カーリング場整備事業」に係る入札説明書等について、次のとおり質問事項がありますので、提出します。
商号又は名称
所在地
所属
担当者職氏名
電話番号
E-mail
※記入上の注意
・質問・意見は計２回受け付けるため、（ 回目）には該当する回を記入すること。
・２回目は、入札参加者（企業グループ）単位で提出すること。
・同じ内容の質問を異なる書類・箇所に対して行う場合にも、別の質問として記入すること。
・質問が多い場合、行を適宜追加すること。
・行の追加及び行の高さの変更以外、セルの結合等の表の書式の変更を行わないこと。
| 書類名 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 質問事項
例 | 入札説明書 | 2 | 1 | 1.1 | 1.1.1 | （4） | ○○については△△でしょうか。
1
2
3
4
5
6
※Microsoft社製 Excel（Windows版）のファイル形式で提出すること。

## 様式１ー２
（様式１-２）
令和 年 月 日
入札説明書等に関する個別対話( 回目) 参加申込書・確認書
札幌市長 様
「（仮称）新スケート・カーリング場整備事業」に関する個別対話への参加を申し込みます。
参加者記号
商号又は名称
所在地
所属
担当者職氏名
電話
E-mail
参加者 |  | 所属 |  |  |  |  | 参加者氏名
【希望日時】 |  | （※午前又は午後に○をつけること）
希望日時１ |  | 令和 年 月 日（ ） |  |  |  |  | （ 午 前 ・ 午 後 ）
希望日時２ |  | 令和 年 月 日（ ） |  |  |  |  | （ 午 前 ・ 午 後 ）
希望日時３ |  | 令和 年 月 日（ ） |  |  |  |  | （ 午 前 ・ 午 後 ）
【確認表】
№ | 書類名 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 確認したい内容
(例) | 入札説明書 | 5 | 2 | 2.2 | 2.2.2 | (3) | 参加資格審査書類の受付及び参加資格審査結果の通知
記入上の留意点
※1 | 個別対話は計２回受け付けるため、（ 回目）には該当する回を記入すること。
※2 | 確認事項は、本様式１行につき１問とし、簡潔にまとめて記載すること。
※3 | 確認事項数に応じて行数を増やし、対面的対話において取り上げたい優先順位の高いものから確認事項の上位に記述し、「No.」の欄に通し番号を記入すること。
※4 | 項目の数字入力は半角を使用すること。
※5 | 「項目名」欄には、項目名のついている項目で最下位のものの名称を記入すること。
※6 | Microsoft社製 Excel（Windows版）のファイル形式で提出すること。

## 様式１ー３
（様式１-３）
令和 年 月 日
入札説明書等に関する現地見学等( 回目) 申込書
札幌市長 様
「（仮称）新スケート・カーリング場整備事業」に関する現地見学への参加を申し込みます。
参加者記号
商号又は名称
所在地
所属
担当者職氏名
電話
E-mail
見学希望施設
参加者 |  | 所属 | 参加者氏名
【希望日時】 |  | （※午前又は午後に○をつけること）
希望日時１ |  | 令和 年 月 日（ ） | （ 午 前 ・ 午 後 ）
希望日時２ |  | 令和 年 月 日（ ） | （ 午 前 ・ 午 後 ）
希望日時３ |  | 令和 年 月 日（ ） | （ 午 前 ・ 午 後 ）
記入上の留意点
※1 | 敷地内、つどーむ内の現地見学は受付期間中であれば複数回の申込も可能であるため、（ 回目）には申し込みの回数に応じ記入すること。
※2 | 既存施設見学は、美香保体育館、月寒体育館、札幌市カーリング場を対象とし、各施設１回とする。見学希望施設の欄に希望する施設を記入すること。
※3 | 担当者は代表企業より選出すること。参加者は代表企業が属する入札参加者内の企業にて選出すること。
※4 | 1回あたりの参加人数の上限は12名とする。
※5 | Microsoft社製 Excel（Windows版）のファイル形式で提出すること。

## 様式４ー２
（様式４-２） | 入札価格内訳書
項目 |  | 金額 |  |  |  | 合計 | 備考
|  | 令和9年度 （2027年度） | 令和10年度 （2028年度） | 令和11年度 （2029年度） | 令和12年度 （2030年度）
■設計業務
(1)基本調査業務費
(2)什器備品計画の策定支援及び調達支援費
(3)既存施設の改修設計業務費
(4)新施設の設計業務費
(5)本事業に伴う各種申請等業務費
設計業務費 計
■建設業務
(1)既存施設の解体・撤去業務費
(2)既存施設の改修業務費
(3)建設業務費
(4)本事業に伴う各種申請等業務費
建設業務費 計
■工事監理業務
(1)設計意図伝達業務費
(2)工事監理費
(3)報告書作成費
工事監理業務費 計
その他費用
合計（税抜き）
消費税及び地方消費税
合計（税込み）
※（適宜行を追加してください。）

## 様式４-４
（様式４-４）基礎項目審査確認リスト
※確認事項の詳細な内容、a,b等の小項目は要求水準書を参照すること
大項目 | 確認事項 |  |  | 入札参加者確認
|  |  |  | 該当様式（様式〇―〇） | 要求水準達成の方法 （提案概要）
第２章 基本的事項
1 基本方針 | (1)氷上スポーツ需要に応える施設 |  | 本事業の基本方針である「（仮称）新スケート・カーリング場整備基本計画」を踏まえた施設・機能が提案書に反映されているか
(2)「体験する」「育てる」「観る・魅せる」施設
(3)つどーむとの連携による複合スポーツ施設
第４章新施設に関する事項
1 建築計画に係る要求水準 | 外観計画(意匠計画) |  | ア 札幌市景観条例・札幌市景観計画を踏まえ、周辺環境に配慮した外観（屋外設備機器等含む）、デザイン、色彩等の計画とすること。
イ つどーむとの調和を考慮した計画とすること。
ウ 外壁の素材や色彩は、長期にわたり美観を維持できる、耐久性及び耐候性に優れたものを採用すること。
| 配置計画 |  | ア 新施設、つどーむ及び駐車場が相互に連携しやすく、敷地全体として一体的な利用、効率的な管理運営が可能となる計画とすること。
イ 高低差に配慮するなど、すべての利用者が駐車場等から施設入口まで安全かつ円滑にアクセスできる計画とすること。
ウ 新施設のエントランス付近には庇等を適切に配置し、降雨・降雪時にも出入りし易い計画とすること。また、送迎車両や利用者待ち合わせ等による滞留にも配慮すること。
エ 新施設の出入口の位置及びその数は、駐車場等との位置関係、動線に十分に配慮すること。
オ 新施設及びつどーむのアリーナ棟を含む、敷地内の落雪、落氷を考慮し安全性に十分に配慮した配置及び動線計画とすること。
カ 敷地内での屋外スペースを活用したイベント開催等も見据え、可能な限り一体的な屋外スペースを確保できる計画とすること。なお、このスペースは、駐車場と兼用することも可能とする。
| 動線計画 |  | ア 施設や諸室の特性を把握し、すべての利用者の利便性、安全性、防災性（避難誘導の容易さなど）などを考慮した、わかりやすい動線計画とすること。
イ 利用目的や利用者種別に応じた動線分離に配慮すること。特に、競技大会の開催時には、一般観客、選手、大会関係者（役員、メディア等）の各動線が、可能な限り交錯しない計画とすること。また、施設の利用形態に応じ 、常設の設備だけでなく、サインや可動備品等の活用も考慮し、人の流れを柔軟に管理できる計画とすること。（例：日常的な有料諸室の利用時や、大会・イベント開催時にチケットの有無でエリアを区分する場合など）
ウ 新施設とつどーむの一体的な活用を前提として、利用者や施設職員の効率的な利用に資するとともに、両施設でのイベント等（競技会やその他各種大会・イベント 等）の円滑な運営にも配慮した動線計画とすること。
エ 施設の運営及びメンテナンス時の効率性を考慮した計画とすること。
オ 利用者の利便性に配慮した駐車場、駐輪場計画にするとともに、歩車分離を徹底し、可能な限り車路と歩道の交錯を回避する等により歩行者の安全性を確保すること。
カ 来場者が降雨、降雪時でも施設内へアプローチしやすい計画とし、特に車いす使用 者用駐車スペースや優先駐車区画からのアプローチ動線に配慮すること。
キ タクシーや大型バス等が本施設にスムーズに出入りできるよう、動線、停車位置に 配慮すること。
ク 緊急車両の動線や寄付きを考慮すること。なお、前面道路からつどーむ北東側へ緊急車両動線を確保する必要があるため、留意すること。詳細は【別添資料９ 緊急車両動線図（参考）】による。
| 平面計画 |  | ア 平面計画及び階構成にあたっては、施設全体の機能が最大限発揮されるよう、各諸室の用途や利用者、管理上の関係性を整理し、連携が図りやすい位置に適切に配置すること。
イ 段差や階の移動に配慮するなどすべての利用者が施設入口から利用諸室までの間を、安全かつ円滑に移動できる計画とすること。
ウ 個人利用、専用利用、競技大会等の利用状況に応じて、各諸室を多様な使い方ができるよう、配置等について工夫すること。
エ 更衣室は、リンクへのアクセスが最短となる位置に配置すること。
オ 管理諸室は、施設全体を見渡せる位置に計画すること。
カ 観客席からリンクへの視線が、柱等によって遮られない計画とすること。
キ スケートリンクとカーリングリンクは、それぞれ独立した空間とし、「(3)動線計画イ」を考慮した配置とすること。
ク スケートリンク及びカーリングリンクには、大会主催者等が持ち込む計測機器等の配置スペースや、中継放送用のメディアスペースを設け、円滑な競技運営が可能な計画とすること。なお、メディアスペースの具体的な仕様については、放送事業者から意見を聴取し、それを踏まえて検討すること。
| 仕上計画 |  | ア 仕上げ材は、施設の長寿命化に資するよう耐久性・対候性に優れ、かつ、清掃や補修等の日常的な維持管理が容易なものを選定すること。
イ 仕上げ材の選定にあたっては、車いすでの走行性、杖使用者の安全性、視覚的な眩しさ（グレア）の抑制、素材の触感など、すべての利用者の身体特性や知覚特性に配慮すること。
ウ トイレ、給湯室等の水回り諸室の床及び壁は、耐水性・防汚性、清掃性に優れた仕上げとすること。
エ 室内空気環境の安全性を確保するため、VOC（揮発性有機化合物）の放散量が少ない建材や接着剤を選定し、シックハウス対策を徹底すること。
オ 結露防止や防カビの対策を行い、快適な室内環境に配慮すること。
カ 低温環境となるリンク室と、暖房された諸室が接するガラス、建具、壁等については、断熱性能を確保し、結露及びカビの発生を抑制できる仕様とすること。
キ 空調の吹出口等の結露が懸念される箇所は、結露を防止できる材質や、結露した場合にも清掃しやすい材質を選定するなど、防錆性や防汚性に配慮すること。
ク リンクサイド及びスケート靴での移動が想定される範囲の床は、ブレードによる傷や摩耗に耐える高い耐久性を持ち、かつ濡れても滑りにくい仕上げとすること。
| 安全・防犯計画 |  | ア すべての利用者が施設内外を安全に移動・利用できるよう、床の滑り対策、手すりの設置、見通しの良い計画など、事故防止に配慮した施設計画とすること。
イ 利用者エリアと管理エリア（バックヤード）の区分を明確にし、サイン計画や設えの工夫により、利用者の誤侵入やそれに伴う事故の発生を抑制すること。
ウ 火災等の非常時において、すべての利用者が適切な情報伝達を受け、安全に避難できるよう、視覚・聴覚双方に訴える警報設備の導入や、分かりやすい避難経路の表示などを盛り込んだ計画とすること。
エ 夜間や閉館時の不法侵入を抑止するため、出入口や窓の施錠管理、防犯カメラの設置、人感センサー付き照明の活用など、防犯性能を高める計画とすること。
オ 新施設及びつどーむ周辺の敷地全体において、屋根からの落雪・落氷や、冬季の路面凍結による転倒事故が起きないよう、安全対策を徹底すること。
| 防災計画 |  | ア 地震や洪水などの自然災害や火災等の非常時における防災や避難の安全性に配慮した施設とすること。
イ 本施設は、隣接する物資集積拠点であるつどーむと連携し、災害発生時にはその後方支援を担う役割が期待されている。有事の際にはつどーむと一体となった防災対応が可能となるよう、防災業務従事者の休憩所や、本部機能の設置などつどーむの機能を多角的に補完できる計画とすること。なお、つどーむ敷地については、指定緊急避難場所（大規模な火事）に指定されているが、本施設は災害時における市民等が滞在する避難所としての利用は想定していない。
| ユニバーサルデザイン計画 |  | ア すべての利用者が安全、安心、快適に利用できるよう施設全体（外構を含む）において物理面（施設のハード面）と情報面（案内や表示）の両面からユニバーサルデザインを徹底すること。
イ 設計にあたっては、関連法令等を遵守することはもとより、「心のバリアフリーガイド」（本市）及び本市保健福祉局作成の「バリアフリーチェック」における意見一覧を踏まえ、更に本市の「公共施設のバリアフリーチェックシステム」等を積極的に活用することで多様な利用者の声を設計に反映させ、国が定める基準を上回る水準の計画とすること。
ウ 本市が、申請予定の学校施設環境改善交付金（地域スポーツセンター新改築事業）における、「高齢者、障害者に配慮されたスポーツ施設チェックシート」の各項目をすべて満足する計画にすること。
エ 光、音、色彩・触感等が利用者の心理に与える影響も考慮し、すべての人が快適に過ごせる室内環境を創出すること。
オ 施設内の床は、原則として段差を設けないこと、やむを得ず段差が生じる場合はその解消に努めるとともに、段差の存在が視覚的に認識しやすいよう配慮すること。
カ 誰もが利用しやすいよう、自動水栓やレバー式ハンドル、多言語表記やピクトグラムを活用した分かりやすいサイン計画など、ユニバーサルデザインに配慮した器具・設備を積極的に採用すること。
| 環境配慮計画 |  | ア 「市有建築物長寿命化保全基準」を踏まえ、構造体の高い耐久性を確保するとともに、将来の間取り変更や設備更新が容易に行える計画とし、建物の長寿命化を図ること。
イ 建物の外皮性能を高める高断熱化や、高効率な空調・照明設備等を導入することにより、「ZEB-Ready」以上の省エネルギー性能を確保することとし、BELS認証を取得すること。なお、ZEBの評価に関するBEIの算定においては、各認証機関により、スケートリンク及びカーリングリンクなどの特殊な温熱環境を維持する必要がある室のエネルギー消費量の扱いに関する見解が異なることを考慮したうえで、事業者の責任と負担において、本事業で要求する性能を確実に達成すること。
ウ 屋根及び外壁の断熱は、ZEBの評価対象（BEIの算定等）になるか否かに関わらず、年間を通じてリンクの氷質や大空間等における適切な室温を維持し、設備機器負荷を低減するために必要な性能を確保すること。
エ 再生可能エネルギーや未利用エネルギーの導入を積極的に検討し、環境負荷の低減に繋がる計画とすること。なお、計画にあたっては、改修費用や点検作業などを比較・検討し、導入設備が施設の維持管理において過度な負担とならないよう留意すること。
オ リサイクル資材の活用や解体時にリサイクルしやすい材料を選定するなど、人体や環境への負荷の少ない材料を採用し、資源の循環利用に配慮すること。
| 維持管理計画 |  | ア 管理諸室の配置や情報通信設備（ICT）の活用により、少人数でも効率的に施設全体の管理・運営が行える計画とすること。
イ 日常の清掃作業が効率的に行えるよう、仕上げ材の選定や空間構成を工夫すること。
ウ 建築設備について、将来の点検、補修、更新等の維持管理が安全かつ容易に行えるよう配慮した計画とすること。
エ 内外の仕上げ材や設備機器は、初期投資だけでなく、将来の更新費用や維持管理コストを含めたライフサイクルコストを総合的に評価し、長期的な視点で最も経済的な製品を選定すること。
| 外構計画 | ア 既存施設の有効活用と整備費用の縮減 | 外構の整備にあたっては、既存の舗装、植栽、構造物等を可能な限り有効活用し、解体・撤去費用や新規整備費用を抑制するなど、事業費全体の縮減に努めること。
|  | イ 植栽 | (ｱ) 緑化率は、関連条例等に基づき確保すること。 (ｲ) 樹種等の選定は、既存の植栽との調和や冬季の景観、維持管理（剪定、病害虫対策等）のしやすさに配慮すること。 (ｳ) 樹木、地被植物へ十分な水遣りを行える散水設備を設けること。
|  | ウ 駐車場 | (ｱ) 駐車形式は平面駐車とし、つどーむの既存駐車場と合わせて普通自動車用駐車マス600台以上が駐車できること。 (ｲ) 車いす使用者用駐車場を、施設出入口に近い位置に設置すること。設置台数については、「札幌市福祉のまちづくり条例」等の基準を満たす台数に加え、車いすカーリング等の利用も踏まえた十分な台数を確保すること。 (ｳ) 車いす使用者用駐車場とは別に、移動に配慮が必要な利用者向けの駐車区画として優先駐車区画を利用しやすい位置に適宜設置すること。 (ｴ) (ｲ)の駐車場から施設出入口までの動線については、利用者が天候に左右されず安全かつ円滑に移動できる計画とすること。なお、屋根やロードヒーティングの設置など、利用者の安全性や利便性を一層向上させるための工夫について、積極的な提案に期待する。 (ｵ) 車いすカーリング等の大規模な大会開催時には、車いす使用者用駐車場に隣接する一般駐車区画を臨時的に車いす用駐車区画として確保できる計画とすることとし、臨時的に確保する区画についても施設出入口まで安全かつ段差のない移動経路を確保すること。 (ｶ) 既存駐車場も活用し、全体で16台程度の大型バス駐車スペースを確保すること。併せて、送迎車両や臨時バスの乗降・待機スペース、乗客の待機スペースも確保すること。 (ｷ) 荷捌きやサービス用の駐車・作業スペースを、一般車両の動線と区別して確保すること。 (ｸ) 舗装は車両の走行に支障ないよう新設し、駐車マスや進行方向を示す路面標示を白線で整備すること (ｹ) 冬期の安全な通行を確保するため、除雪した雪を堆積するスペース（雪堆積場）を計画し、排水にも配慮すること。
|  | エ 駐輪場 | (ｱ) 自転車駐輪場は100台程度を確保すること。 (ｲ) 駐輪場は、利用者の利便性を考慮し、可能な限り屋根付きとすること。
|  | オ 構内通路 | (ｱ) 歩行者用通路を設ける場合は、仕上げ材の変化をつける等、車路との区分及び動線を明確に分離するなど、すべての利用者が安全かつ円滑に移動できる見通しの良い計画とすること。 (ｲ) 通路は原則として段差を設けないこと。また、滑りにくい舗装材を選定するなど、冬期の安全な歩行環境を確保すること｡ (ｳ) 排水性の高い材料の使用や適切な勾配を確保し、融雪水や雨水が溜まらないよう排水対策を徹底すること。 (ｴ) 外灯を適切に配置し、夜間や悪天候時でも歩行者が移動するにあたり十分な明るさを確保すること｡
|  | カ 球技用具庫 | (ｱ) テニスコートにて使用する備品等を収納する球技用具庫を設置すること。 (ｲ) 設置位置・規模は既存の球技用具庫（9.9㎡程度）を参考とし、テニスコートからの利用に配慮すること。なお、新施設内に配置することも可能とする。
| サイン計画 |  | ア すべての利用者が、来場方法を問わず新施設及びつどーむの各施設へ容易にたどり着けるよう、また、施設出入口や階段、エレベーター等の位置が容易に認識できるよう、外構から棟内にかけて一貫性のある分かりやすいサインを設置すること。
イ すべてのサインは、JIS規格等に準拠したピクトグラムを積極的に活用するとともに、文字の大きさ、書体、配色等が分かりやすく、多様な色覚に配慮したユニバーサルデザインとすること。
ウ 国内外からの多様な来場者に対応するため、主要な案内サインには日本語に加え、英語等の外国語を併記すること。
エ 各諸室の入口には、室名サインやピクトグラムを設置すること。
オ 施設名称のサインは来場者が見やすい位置に設置すること。なお、新施設は、ネーミングライツの導入を予定しており、ネーミングライツ取得者の決定後に施設名称（通称名）が決定する予定であることに留意し、表示内容の変更が容易な構造・仕様とすること。
カ 本整備工事に伴い、既存のサイン（つどーむアリーナ棟及びパークセンター棟内を除く）は、施設全体のデザインと統一感が図られるよう原則としてすべて更新すること。
| 騒音・遮音計画 |  | ア 丘珠空港と近接している立地条件を考慮し、航空機騒音等の状況を踏まえ、適切な防音・遮音対策を行うこと。なお、現地の外部騒音レベルについては「資料６ 騒音調査結果（詳細）」を参照し、実態と乖離した非合理的な設計とならないよう、騒音の評価指標毎に事業者が適切な値を採用して評価すること。
イ 各リンク内の音環境は、丘珠空港からの騒音を考慮し、競技環境に支障を及ぼさないレベル（室内騒音等級NC-35～NC-40相当）を確保すること。また、航空機の騒音に対しては競技の継続性に配慮し、室内最大騒音レベルLAmax50dBを目標とした防音性・遮音性の高い計画とすること。
ウ 上記に加え、両リンクの同時利用を想定し、一方のリンクから発生する音（競技音、音楽、歓声等）がもう一方の競技環境に影響を与えないよう、隣接リンクからの透過音を含めた室内音環境においても、項目「イ」に掲げる基準を維持できる、高い遮音性能を確保した計画とすること。また、実際の利用状況等を踏まえた検討を行うこと。
| 航空法等関連法規への対応 |  | ア 高さ及び配置 施設の高さ及び配置は、次の各号に定める条件をすべて満たすものとする。 (ｱ) 航空法に規定される制限表面を超えないこと。 (ｲ) 空港管制塔からの視認性を確保するため、【別添資料11 建築可能範囲図】に示す範囲内に施設を配置すること。
イ 太陽光パネル等の設置 太陽光パネル等、光を反射しやすい設備・建材を屋上に使用する場合は、その反射光により丘珠空港の管制業務に支障を及ぼすことのないよう設置すること。
ウ 空港敷地内の視認性 新施設の一般利用者が立ち入るエリアから、丘珠空港の敷地内（滑走路、誘導路、駐機場等を含む。）を直接見通すことができない施設計画とすること。
エ 関係機関との協議 事業者は、上記に定める事項の遵守にあたり、設計及び施工の各段階において、関係機関と協議を行うとともに、その指示に従うものとする。
| 新スケート・カーリング場とパークセンター棟間の連携動線の確保 |  | ア すべての利用者が年間を通じて天候の影響を極力受けず、安全かつ円滑に両施設間を往来できるように計画すること。
イ 両施設間の連携動線は、段差のないバリアフリー構造とし、濡れても滑りにくい仕上げとすること。
ウ 冬季の安全性を確保するため、路面の凍結や積雪、吹き溜まりを防止する措置（融雪設備、防雪・防風対策、又は屋内化による断熱・空調設備の設置など）を講じること。また、これらの措置は、除雪作業など既存施設の維持管理に過度な負担を生じさせない計画とすること。
エ 両施設間の連携動線の整備にあたっては、屋外作業車両の動線を分断・阻害することのないよう、既存の施設管理の効率を低下させない計画とすること。
オ つどーむのイベント開催時においても、両施設の利用者動線が著しく制限されないよう配慮すること。
カ 料金体系の異なる両施設の利用者管理について、新たな受付や常駐人員を増やすことなく、管理経費を増大させない具体的な方法を提案すること｡
キ 事業者提案による連携動線の整備接続方法に応じ、パークセンター棟及び外構等の改修等が必要な場合は、必要な対応を実施すること。
2 新スケート・カーリング場の各諸室の要求水準 | 必要諸室一覧及び参考面積 | スケートリンク及び付属諸室 | （参考面積） スケートリンク・・・2,500㎡ 整氷車車庫・・・100㎡ 器具庫・・・適宜 放送室・・・15㎡ 更衣室・・・100㎡ 選手控室・・・80㎡ 監視員室・・・20㎡ 観覧席・・・470㎡
|  | カーリングリンク及び付属諸室 | （参考面積） カーリングリンク・・・1,600㎡ 器具庫・・・50㎡ アイスメイク室・・・50㎡ 選手控室・・・100㎡ 放送室・・・30㎡ 更衣室・・・50㎡ 観覧席・・・220㎡
|  | 共用部 | （参考面積） 事務室・・・140㎡ 会議室・・・270㎡ エントランスホール・・・適宜 医務室・・・15㎡ 多目的スペース・・・適宜 機械室・・・適宜 電気室・・・適宜 トイレ・・・適宜 バリアフリートイレ・・・適宜 授乳室・・・適宜 ロッカースペース・・・適宜 貸し靴スペース・・・45㎡ 倉庫・・・適宜 ごみ集積所・・・適宜
| 各諸室の要求水準 | ア スケートリンク及び付属諸室 | (ｱ) スケートリンク (ｲ) 整氷車車庫 (ｳ) 器具庫 (ｴ) 放送室 (ｵ) 更衣室 (ｶ) 選手控室 (ｷ) 観覧席 (ｸ) 監視員室 (内容については、要求水準書を確認すること)
|  | イ カーリングリンク及び付属諸室 | (ｱ)カーリングリンク (イ)器具庫 (ウ)放送室 (エ)アイスメイク室 (オ)更衣室 (カ)選手控室 (キ)観覧席 (内容については、要求水準書を確認すること)
|  | ウ 共用部 | (ア)事務室 (イ)会議室 (ウ)エントランスホール (エ)多目的スペース (オ)医務室 (カ)機械室・電気室 (キ)トイレ (ク)バリアフリートイレ (ケ)授乳室 (コ)ロッカースペース (サ)貸し靴スペース (シ)倉庫 (ス)ごみ集積所 (内容については、要求水準書を確認すること)
3 構造計画 | 準拠する基準 |  | 「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」における以下の水準と同等以上とすること。 建築構造体：Ⅱ類 建築非構造部材：A類 建築設備：乙類
| その他 |  | 施設の特性上、建築物の水平精度が高く要求され、また、整備予定地は地表面下25m付近まで軟弱地盤であることから、建築物及び建物周囲に設ける構築物等の不同沈下対策に十分に配慮した設計を行うこと。
4 建築設備の要求水準 | 基本事項 |  | ア 高い耐久性、耐震性、信頼性を有し、長期間の施設の供用を見据えた機器、システムとすること。
イ 冗長性、低負荷時の効率に配慮し、適切な台数分割を行うこと。
ウ 運転管理、維持管理の容易なシステムであること。また、将来の更新に配慮したシステム、機器配置、配管・配線ルートとすること。
エ 各種配管にはゾーンごとにバルブを取り付けるなど、機器や配管改修時に施設運営への影響が極力少なくなる計画とすること。
オ 各機器は防振対策を施すなど振動への影響に配慮すること。
カ 高効率機器の採用や各種排熱の利用など、省エネルギー性及びライフサイクルコストを考慮した計画であること。
キ 本施設は災害時において市民等が滞在する避難所としての利用は想定しないが、つどーむの物資集積拠点としての機能の支援が可能となるよう、本部機能及び従事者休憩室の移転先として想定される諸室（会議室２室程度）や周辺通路、最寄りのトイレ等に対して、照明・コンセント・給排水、換気・空調等の主要設備へ非常用電源を供給し、衛生的環境下での活動継続を可能とする計画とすること。
| スケートリンク・カーリングリンク設備 | ア 製氷設備 | (ｱ) 各リンクの製氷設備は、常時氷温を適正に管理でき、氷層を均一に冷却することで良好な氷質を維持できるようなシステムを構築すること。 (ｲ) 熱源となる冷凍機等の主要な機器は、省エネルギー性能の高いものを採用し、ライフサイクルコストの低減に資するものとすること (ｳ) 氷層を冷却する冷媒は、CO2など環境負荷低減に配慮したものとすること。 (ｴ) 選定した冷媒やリンク構成に応じて適切な素材の冷却管とすること。 (ｵ) 熱源機器の煙突について、排気の熱等の影響を考慮して配置すること。 (ｶ) 冷却塔を設ける場合は、排気の方向や周辺への騒音に配慮した計画とするほか、特に冬季の吹き込み、吹き溜まりを考慮した配置とすること。 (ｷ) 熱源機器本体や配管等については必要に応じて結露対策を行うこと。 (ｸ) リンクの氷温管理については、機械室やアイスメイク室等、効率的に管理できる諸室において管理できること。 (ｹ) メンテナンス等による解氷水は、特別なろ過・処理装置を介さず汚水として公共下水へ排水すること。
|  | イ 換気・空調設備 | (ｱ) スケートリンク及びカーリングリンクの空調システムについては各リンクで独立したシステムとし、氷質や各競技環境を適切な状態に保てる設備構成とすること。 (ｲ) 温度管理は事務室等において一元的に管理できること。 (ｳ) 気流が氷質に影響を与えないよう、リンク内の吹出口位置や方向に配慮すること。 (ｴ) 外気等の外部負荷要因が各リンク内に入り込み氷質に影響を与えないよう、出入口部の換気や風除室の設置など施設計画に配慮すること。 (ｵ) 隣接する空港からの騒音がダクトを通して屋内に侵入することのないよう、必要な対策を講ずること。 (ｶ) 機器が発生する高周波やダクト内の気流、風切り音が各リンク内の静寂性に影響を及ぼさないよう配慮すること。 (ｷ) 室温等との温度差が生じやすい吹出口やダクトについては必要に応じて結露対策を行うこと。
| 電気設備 | ア 照明設備 | (ｱ) 長寿命化と省電力化に配慮し、LED照明器具を基本とする。 (ｲ) 適正照度の確保、グレア防止に配慮すること。 (ｳ) 諸室の用途と適性を考慮して、それぞれ適切な器具選定を行うこと。 (ｴ) 容易に保守管理及び交換ができるよう、高所に設置される照明器具については点検用歩廊や電動昇降装置の設置、配置等に配慮すること。また、器具の種別を最小限とすることにより維持管理を容易とすること。 (ｵ) 諸室の照度は、JIS照度基準を原則とし、用途と適正を考慮して設定すること。また、施設計画に応じて遵守すべき条例等（興行場法等）を満足すること。 (ｶ) 使用時間や用途等による点灯区分の最適化や、利用頻度が少ない場所は人感センサーによる制御とするなど、消費電力を低減する工夫を行うこと。 (ｷ) 外灯は天候や運営時間等に合わせて自動点滅及び時間点滅が可能な方式とすること。 (ｸ) 屋外歩行者通路・駐車場に夜間及び防犯照明用として外灯を設置すること。 (ｹ) 照明器具の点滅については、各室の個別制御のほかに本施設の事務室において集中制御が可能なものとすること。
|  | イ コンセント設備 | (ｱ) 各分電盤や接続盤、コンセントは諸室の用途に適した形式・容量を確保し、それぞれ適切な位置に配置すること。 (ｲ) 一般用コンセントは100V/15A×2口（接地極付）とする。 (ｳ) トイレ、事務室、その他諸室のOA機器設置箇所及び水回りとなる箇所に設置のコンセントは接地極・接地端子付とし、床高さ1m以上の場所に設置すること。また、不特定多数が利用可能な環境へ設置されるコンセントは、原則蓋付きとすること。 (ｴ) 自動販売機用は高所設置とし、抜け止めタイプのコンセントとする。 (ｵ) 競技用の計測機器は常設はしないものとし、大会主催者等が持ち込み・設置する計測機器等の各種機材用コンセントを各リンクに適切な位置に配置すること。
|  | ウ 幹線・動力設備 | (ｱ) 利用形態に合わせ、ゾーン別に幹線系統を分割・明確化し、維持管理が安全かつ容易に行えるようにすること。 (ｲ) 電力の使用目的により系統化された各所に電力量検出装置を設置するなど、消費電力の低減に向け最適な消費電力の把握及び分析（中央監視装置・BEMS装置等）が出来るような設備構成とすること。 (ｳ) 配管等については、施工場所の耐候性を考慮した材料を選定すること。 (ｴ) 動力制御盤は、対象負荷の最寄りとするなど最適な位置に設置すること。 (ｵ) 各種大会開催時に主催者が行う仮設配線作業が容易となるよう、配線ルートを想定したうえで、必要な空配管やケーブルラック等を設置すること。 (ｶ) 幹線ケーブルには、環境に配慮したエコケーブルを採用すること。
|  | エ 雷保護設備 | (ｱ) JIS規格、建築基準法に基づき外部雷保護システムを計画すること。 (ｲ) 重要機器への誘導雷保護のため、統合接地方式を含めた各種避雷器(SPD)による、内部雷保護システムを構築すること。
|  | オ 受変電設備 | (ｱ) 新スケート・カーリング場に6KV高圧１回線を引き込むとともに、既存施設への配電は新スケート・カーリング場から行うこととし、既存施設への6KV高圧線の引込は撤去すること。なお、新スケート・カーリング場への切り回しは「第5章 既存施設の改修に係る要求水準」を準用すること。 (ｲ) 受変電設備は、閉鎖型（キュービクル式）とし、電力損失の軽減を図り、高効率なシステムとするとともに、保守、増設スペース等を確保すること。 (ｳ) 受変電設備の点検・更新時には、停電により施設が使用できない期間が最小となるように計画すること。 (ｴ) 既設屋外キュービクルには新施設より配電すること。なお、屋外キュービクルを設けず、新施設から各屋外設備へ配電する方式への変更も可とする。 (ｵ) 通信・情報・音響等に高調波等の影響を及ぼさないこと。 (ｶ) 負荷系統に適した変圧器構成とすること。また、損失に配慮した効率の良い省エネルギー機器とすること。 (ｷ) 既存の融雪配電盤は、既存施設や新施設の将来更新やランニングコストを考慮し、接続改修を行うこと。
|  | カ 電力貯蔵設備 | (ｱ) 建築基準法上の非常照明用及び受変電設備等の監視制御用として直流電源装置を設置すること。 (ｲ) 中央監視設備、情報通信設備及び機械警備設備等の主要機器に対する瞬時停電対策用として無停電電源装置を設置すること。
|  | キ 自家発電設備 | (ｱ) 各関連法規上の予備電源及び非常電源としての機能を有するほか、停電時における施設内の保安負荷（重要負荷）への電力供給を目的として設置する。 (ｲ) 新施設専用として単独での設置を基本とする。 (ｳ) 屋内設置を基本とし、災害に備えた10時間程度以上の備蓄燃料が確保できるようにすること。また、燃料槽は外部からの補給が容易に行える場所とすること (ｴ) 起動時の信頼性が高く、運転時の出力が安定した設備とすること。 (ｵ) 大雨による浸水・冠水対策等に配慮した配置・構造とすること。 (ｶ) 騒音、振動、排気ガス、燃料、冷却水、ランニングコストなどについて検討し、最適なシステムとすること。
|  | ク 構内情報通信網設備 | (ｱ) 構内情報通信網（光回線等）用の引込みは埋設方式とし、引込み管の位置、高さ、形式は、既存管の処理を含めて他埋設設備と十分に調整するとともに、長期の地盤沈下及びメンテナンス・改修のし易さを考慮すること。 (ｲ) 諸室に配置する構内情報通信設備は、使用目的・機能・性能を満足した設備とすること。 (ｳ) 館内ネットワークの対応を基本とし、つどーむの情報通信網を含む、外部情報通信との連携に配慮すること。 (ｴ) 原則として有線LANを導入すること。 (ｵ) 各諸室に必要に応じてLAN端子を設置すること。 (ｶ) 外線端子盤から電気ピット内LANコンセント、床・壁等のLANコンセントまでを整備し、以降の配線・機器設置（ルータ・ハブ・PC等）は別途、運営者が行う。 (ｷ) 新施設において、本市や本市が指定する運営者が公衆無線LAN環境を整備しようとした際に、必要な機器や配線が容易に設置できるよう、設置箇所等を想定した上で、電源や開口等を整備すること。 (ｸ) 新施設内で携帯電話の通信状況が悪くなることが想定される諸室等がある場合、本市や本市が指定する運営者が、必要な中継アンテナ等を容易に設置できるよう、設置箇所等を想定した上で、電源や開口等を整備すること。
|  | ケ 構内交換設備 | (ｱ) 構内交換（メタル回線等）用幹線の引込みは埋設方式とし、引込み管の位置、高さ、形式は、既存管の処理を含めて他埋設設備と十分に調整するとともに、長期の地盤沈下及びメンテナンス・改修のしやすさを考慮すること。 (ｲ) 諸室に配置する構内交換設備は、使用目的・機能・性能を満足した設備とすること。 (ｳ) 電話主装置を設け、電話機は基本的に多機能電話にて計画すること。又、施設内連絡用として、内線通信設備を設置すること。なお、つどーむの内線電話設置箇所とも内線ができるよう連携をとること。 (ｴ) 原則としてダイヤルイン方式とし、必要に応じた回線数とすること。 (ｵ) 各諸室に必要に応じて電話端子及び電話機、内線通信設備を設置すること。 (ｶ) 各種大会開催時用として臨時の電話回線が確保出来ること。
|  | コ 情報表示設備 | (ｱ) 新施設内の必要な位置に、電気時計設備を設置すること。 (ｲ) 新施設内に設置するすべての時計について、自動（長波・GPS信号等）での時刻補正機能を有する時計システムとし、各時計の示す時刻が同時刻であること。 (ｳ) 各リンクに設置する時計は、視認性を考慮した大きさの時計を選択すること。 (ｴ) 行事案内／大会スケジュール／利用案内等を行える、デジタルサイネージ等の案内表示を整備すること。 (ｵ) カーリングリンク内の選手及びコーチが目視できる適切な位置に、競技に必要なタイマー情報が確認できる表示設備を、各シートごとに設置すること。 (ｶ) カーリング競技において、時計審判が操作する端末は別途用意とするが、使用位置を想定し、各表示端末への接続が容易となるよう、電源や配線・配管を整備すること。
|  | サ 映像・音響設備 | (ｱ) 選手、観客、審判への明瞭な音声や音響の空間づくりを基本とする。 (ｲ) 放送設備の音量は諸室ごとに個別調整できるようにすること。ただし、廊下及び大きな共用部等に於いては、音量調節器付きのスピーカーの設置も可とする。 (ｳ) スケートリンクについて、大会主催者等が音響設備に接続し放送を行えるようにすることとし、音源についてはwav形式、mp3形式等の一般的な音源形式の他、CD再生に対応できるようにすること。 (ｴ) スケートリンクは、フィギュアスケートでの利用を考慮し、大会等、多数の利用者がある場合でも音声が明瞭に聞こえるための十分な音圧、明瞭度を確保すること。 (ｵ) カーリングリンクの各シートを撮影するカメラを設置し、必要な箇所へ撮影映像を分配すること。映像範囲についてはホッグラインからバックラインの間を見られるものを基本とし、サークルの切り替えやズーム等が行える操作装置やカメラ映像を確認するためのモニターを放送室等の必要な箇所に設置すること。 (ｶ) カーリングリンクについて、観覧席でも臨場感のある観戦環境を確保するため、リンク内のマイクで集音した音声を観覧席スピーカーから放送できるようにするほか、複数台のモニターで観戦できるものとすること。また、観覧席以外においても、多目的スペース等最適な位置にモニターを設置し映像が確認できるようにすること。 (ｷ) 各シートの両サイドにモニターを設けるなど、選手がストーンの状況を確認するための措置を施すこと。 (ｸ) 各種大会開催時に、主要放送局が行うライブ・録画放送の持込機器用の仮設配線作業が容易となるよう、配線ルートを想定したうえで、必要な空配管やケーブルラック等を設置すること。なお、中継車用の外部接続盤の設置については、関係機関との打合せ・協議のうえ検討すること。
|  | シ 拡声設備 | (ｱ) 消防法に準拠し、火災や地震時などの有事に備え、火災報知と連動した非常放送設備を備えること。 (ｲ) 非常放送設備以外に、BGM、チャイム、音声アナウンス等の業務放送ができる設備を備えること。 (ｳ) 事務室等から館内放送（呼出し放送等）ができる設備とすること。 (ｴ) 本施設とつどーむは、双方に放送出来るものとし、それぞれの事務室等から本施設及びつどーむへの各種放送が一元化して行えるように計画すること。
|  | ス 誘導支援設備 | (ｱ) 誘導支援として、車いす受付用/時間外受付用など、バリアフリー法に基づくインターホンを各所に設置すること。 (ｲ) バリアフリートイレ、更衣室等に呼出用非常押しボタンを設け、異常があった場合、表示窓の点灯と警報音等により事務室等に知らせる設備を設置すること。 (ｳ) エレベーター監視用の配線及びインターホン配線を行い、事務室等での状況把握や通話が可能なものとすること。
|  | セ テレビ共同受信設備 | (ｱ) ＴＶ受信用アンテナは、新スケート・カーリング場にて単独設置すること。 (ｲ) 地上波デジタル放送及びBS、CS放送を対象とする。 (ｳ) 各諸室へ必要に応じてテレビ端子を設けること。
|  | ソ 監視カメラ設備 | (ｱ) 施設の防犯・安全監視を主体とし、大会等の進行状況も確認できる監視機能及びカメラ配置とすること。 (ｲ) 施設内外に設置する防犯カメラは、録画機能（１カ月分）を有するものとし、ホール、スケートリンク及びカーリングリンク内及び建物外の四周が死角なく見渡せるように設置し、事務室等で映像監視が出来ること。
|  | タ 防犯・入退室管理設備 | (ｱ) 主要警備会社等と打合せのうえ、新施設内の機械警備システムが構築可能な防犯機器の設置用のスペース及び配線経路等（必要に応じて空配管等）を計画すること。 (ｲ) 事務室に機械警備設備の主制御装置を設置するスペースを確保すること。 (ｳ) 夜間用出入り口にインターホンを設置し、夜間に事務室等で通話できる設備を設けること。
|  | チ 火災報知設備 | (ｱ) 施設内の自動火災報知設備及び自動閉鎖設備の受信機（複合防災盤）を事務室等に設置すること。 (ｲ) 感知器は自動試験機能付きとすること。 (ｳ) 必要に応じて所轄消防署連絡用の非常通報装置を計画すること。 (ｴ) 本施設とつどーむは双方に移報し、それぞれの事務室等において本施設及びつどーむの自動火災報知設備及び自動閉鎖設備の状態・警報監視等を一元化して行えるように計画すること。
|  | ツ 中央監視設備 | (ｱ) 各設備の運転情報、遠隔制御、エネルギー管理ができる中央監視設備を事務室等に設けること。 (ｲ) 下位システムを含めて一元的に監視・制御できるシステムとすること。 (ｳ) 表示装置はデスクトップ型とし、発停、状態警報監視、計測計量を行えるものとすること。 (ｴ) 省エネルギーに配慮した施設運営が行えるよう、使用エネルギー管理・データ収集保存できる機能を有すること。 (ｵ) 本施設とつどーむは、双方に設備機器情報を移報し、それぞれの事務室等において本施設及びつどーむの中央監視設備の状態・警報監視等を一元化して行えるように計画すること。
| 機械設備 | ア 空気調和設備 | (ｱ) 施設利用者の快適性を考慮して計画し、用途、空調の目的等に応じた適切な換気方式を選定すること。 (ｲ) 利用時間、負荷特性を考慮し、適切なゾーニングを行うこととし、適切な位置にバルブやダンパーを設け、系統や居室ごとに風量を調節できるよう計画すること。 (ｳ) 温度管理は事務室等において一元的に管理できるほか、スケートリンク及びカーリングリンク以外の会議室等の諸室については、各室での個別制御も可能な空調システムとすること。 (ｴ) 隣接する空港からの騒音が空調ダクトを通して屋内に侵入することのないよう、必要な対策を講ずること。 (ｵ) 機器が発生する高周波やダクト内の気流、風切り音が室内の静寂性に影響を及ぼさないよう計画すること。 (ｶ) 給・排気口は風向を考慮した配置とすること。 (ｷ) 室外機を設ける場合は、排気の方向や周辺への騒音に配慮した計画とするほか、特に冬季の吹き込み、吹き溜まりを考慮した配置とすること。 (ｸ) 屋外に設置する機器で冬季の運転が見込まれるものは、ドレンヒーターの搭載など、寒冷地での使用に対応したものとする。 (ｹ) 上記によらないものは(2) スケートリンク・カーリングリンク設備の要件を準用する。
|  | イ 換気設備 | (ｱ) 施設利用者の快適性を考慮して計画し、用途、換気の目的等に応じた適切な換気方式を選定すること。 (ｲ) 利用時間、負荷特性を考慮し、適切なゾーニングを行うこととし、適切な位置にダンパーを設け、系統や居室ごとに風量を調節できるよう計画すること。 (ｳ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の測定基準に即し、また、感染症に配慮した換気量を確保すること。 (ｴ) 非空調エリアの換気は対象室に応じた換気方式とし、建物全体のエアバランスを考慮し、建具開閉の支障や風切り音を生じないよう計画すること。 (ｵ) 隣接する空港からの騒音が換気ダクトを通して屋内に侵入することのないよう、必要な対策を講ずること。 (ｶ) 給・排気口は風向を考慮した配置とすること。 (ｷ) 上記によらないものは(2) スケートリンク・カーリングリンク設備の要件を準用する。
|  | ウ 排煙設備 | (ｱ) 可能な限り自然排煙方式とし、法令に準拠した排煙方式を選定すること。
|  | エ 衛生器具設備 | (ｱ) 節水及び清掃等維持管理を考慮した器具を採用すること。 (ｲ) 洋式便器は蓋付き温水洗浄便座とすること。 (ｳ) 小便器は自動洗浄とすること。 (ｴ) 手洗いは自動水栓とし、冬期利用に配慮すること。
|  | オ 給水設備 | (ｱ) 水資源の消費抑制及び衛生面、給水負荷変動に配慮した計画とすること。 (ｲ) 給水の引き込み等については、札幌市水道局と協議すること。 (ｳ) ポンプ等の動力設備を用いる場合は停電時にも運転可能とすること。 (ｴ) 飲料水の配管設備とその他の配管設備（雑用水配管、空調・冷暖房用水配管、排水管等）との誤接続（クロスコネクション）に留意すること。 (ｵ) 各配管の建物内導入部について、地震時の建物の変異を吸収できるよう、必要に応じてフレキシブル接手などを使用するなど、災害時での最低限の施設機能を維持できるよう配慮すること。 (ｶ) 受水タンクを設ける場合には、地震感震器連動の緊急遮断弁を設けるとともに、断水時でも受水タンクから直接取水できる給水栓を設けること。 (ｷ) 利用目的や用途に応じて適切な位置にバルブを設け、系統ごとに水量を調節できるよう計画すること。 (ｸ) 凍結防止の対策を適切に行い、維持管理性を考慮した位置に水抜き用の給水用具を設置すること。また、死水対策の水抜きについても考慮すること。 (ｹ) アイスメイク室にはアイスメイクに必要な純水装置（温水・冷水）を設置すること。
|  | カ 給湯設備 | (ｱ) 施設内の各箇所の給湯負荷量、利用頻度等を勘案し、省エネルギーや同時使用を考慮して効率のよい給湯方式を検討採用すること。
|  | キ 排水・通気設備 | (ｱ) 本敷地周辺は合流式の排水地域であるが、本敷地は市街化調整区域であり、既存施設の雨水排水は周辺河川及び敷地内の雨水貯留地へ接続されていることから、汚水・雑排水含めた排出方法について、本市の担当課と協議を行うこと。 (ｲ) 公共下水道への放流については、本市の担当課と協議するとともに、敷地内からの排水可能量に必要に応じて必要となる接続先の管径に応じた設備等を敷地内に設け、排水量を調整すること。 (ｳ) 自然勾配での排水が難しい場合は、ポンプアップによる排水とし、停電時にも運転が可能とすること。 (ｴ) 排水配管は、排水トラップの破封及び逆流等が生じないよう、適切に通気設備を設けること。 (ｵ) 各配管の建物内導入部について、地震時の建物の変異を吸収できるよう、必要に応じてフレキシブル接手などを使用し、災害時での最低限の施設機能を維持できるよう配慮すること。
|  | ク 消火設備 | (ｱ) 「消防法」、「札幌市火災予防条例」、「建築基準法」及び所轄消防署の指導等に従って各種設備を設置すること。
|  | ケ ガス設備 | (ｱ) 必要に応じて設置すること。設置する場合は、ガス漏れ等の緊急時対応を考慮した設備とし、安全性に配慮すること。
|  | コ 自動制御設備 | (ｱ) 省エネルギー及び維持管理の省力化を実現する設備とすること。 (ｲ) 中央監視設備（上位システム）により各種設備機器の運転・監視・制御を可能とすること。 (ｳ) 管理ゾーニング区分毎に光熱水の使用量が計測・計量できるようにすること。
|  | サ 昇降機設備 | (ｱ) 来訪者の移動が円滑となるよう、各種法規に準拠したエレベーターを１基以上整備すること。 (ｲ) かご及び乗場は障がい者、車いす（競技用含む）が円滑に利用できる寸法・機能を確保すること。 (ｳ) 事務室等に運転監視盤、かご内からメーカーコールセンターに直接接続するインターホンを設置すること。 (ｴ) 施設利用者の動線に配慮した配置とすること。
| その他 |  | 新工法やトップランナー機器採用など官庁営繕関係統一基準等により難い工法、材料、製品等を採用する場合は当該性能、機能等を満たすことを証明し、着工前に本市の承諾を得ること。
第５章 既存施設の改修に係る事項
1 業務範囲 |  |  | 【資料⑤ 既存設備の影響検討結果】より、新施設の建設に伴い既存埋設設備（強電設備、弱電設備、給水設備、排水設備等）及びつどーむへの影響が想定されることから、影響のある設備の撤去・新設を行うとともに、新施設とつどーむのスムーズな連携を目的に、パークセンター棟や外構に必要な改修を行うこと。
※１ 技術提案書、設計図面で「確認事項」欄の要求水準が満たされていることが確認できる項目は、その内容が示されている様式番号（複数可）を「該当様式（様式〇―〇）」の欄へ記入し、「要求水準達成の方法（提案概要）」の欄へ、当該項目を達成するための方法（提案の概要など）を簡潔に記入すること。なお達成すべき数値が示されている項目については、提案する具体的な数値を含め記入すること。
※２ 技術提案書、設計図面に「確認事項」欄の要求水準が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認したうえで、「該当様式（様式〇―〇）」の欄は「―」を記入し、「要求水準達成の方法（提案概要）」の欄へ「○」を記入すること。
※３ この様式に記載されている事項は、客観的な必須事項であり、すべての要求水準を満たしていると判断するものではない。
※４ A4判必要な頁数で作成すること