## 報告書（昇降機）
第三十六号の四様式（第六条、第六条の二の二関係）（Ａ４）
定期検査報告書（昇降機）
（第一面）
建築基準法第12条第３項（同法第８８条第１項において準用する場合を含む。）の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は事実に相違ありません。
|  | 札幌市長 様 | [29 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
報告者氏名
検査者氏名
【1．所有者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【2．管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【3．報告対象建築物等】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【ニ．用途】
【4．報告対象昇降機】
|  | 【イ．検査対象昇降機の台数】 | [9 empty] | （ |  |  |  | 台）
|  | 【ロ．指摘の内容】 | [7 empty] | 要是正の指摘あり | [10 empty] | 台（うち既存不適格 | [10 empty] | 台）
[10 empty] | 要重点点検の指摘あり | [12 empty] | 台 指摘なし | [8 empty] | 台
【ハ．指摘の概要】
|  | 【ニ．改善予定の有無】 | [7 empty] | □ | 有 |  |  | （ |  |  |  | 年 |  |  |  | 月に改善予定） | [7 empty] | □ | 無
【ホ．その他特記事項】
| ※受付欄 | [6 empty] | ※特記欄 | [21 empty] | ※整理番号欄
年 月 日
第 号
係員氏名
定期検査報告書（昇降機）
昇降機の状況等 （第二面）
【1.昇降機に係る確認済証交付年月日等】
| 【イ．確認済証交付年月日】 | [11 empty] | （ |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 | [10 empty] | 号
| 【ロ．確認済証交付者】 | [6 empty] | □ | 建築主事 | [5 empty] | □ | 指定確認検査機関 | [8 empty] | （ | [10 empty] | ）
| 【ハ．検査済証交付年月日】 | [11 empty] | （ |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 | [10 empty] | 号
| 【ニ．検査済証交付者】 | [6 empty] | □ | 建築主事 | [5 empty] | □ | 指定確認検査機関 | [8 empty] | （ | [10 empty] | ）
【2．検査日等】
| 【イ．今回の検査】 | [13 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日実施
| 【ロ．前回の検査】 |  |  |  |  | □ | 実施 |  |  |  | （ |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） | [6 empty] | □ | 未実施
| 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [15 empty] | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
【3．検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）建築士 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ）登録 |  |  |  | 第 | [6 empty] | 号
[7 empty] | 昇降機等検査員 | [20 empty] | 第 | [6 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[7 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 | [6 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格等】 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）建築士 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  | 第 | [6 empty] | 号
[7 empty] | 昇降機等検査員 | [20 empty] | 第 | [6 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[7 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 | [6 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【4．保守業者】
【イ．名称】
【ロ．郵便番号】
【ハ．所在地】
【ニ．電話番号】
【5．昇降機の概要】 | [7 empty] | （番号 | [11 empty] | ）
| 【イ．種類】 | [5 empty] | □ | 建築設備 |  |  |  |  | □ | 工作物
| 【ロ．種別】 | [5 empty] | □ | エレベーター | [5 empty] | （ | □ | 斜行） |  |  |  | □ | エスカレーター | [5 empty] | □ | 小荷物専用
| 【ハ．駆動方式】 | [5 empty] | □ | ロープ式 |  |  |  |  | □ | 油圧式 |  |  |  |  | □ | その他 （ | [12 empty] | ）
| 【ニ．用途等】 | [5 empty] | □ | 乗用 |  |  | （ | □ | 人荷共用 |  |  |  | □ | 非常用） |  |  |  |  | □ | 寝台用 |  |  |  | □ | 自動車運搬用 |  |  |  |  | □ | 荷物用
| 【ホ．機械室の有無】 | [5 empty] | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
| 【ヘ．仕様】 |  |  | （電動機の定格容量） | [8 empty] | （定格速度） | [5 empty] | （積載量） | [5 empty] | （定員） |  |  |  |  | （踏段の幅） |  |  |  | （勾配）
[5 empty] | ( |  |  |  | kＷ） |  |  | （ |  |  | m/min） |  |  | （ |  |  |  | kg） |  | （ |  |  | 人） |  | （ |  |  |  | m ） | （ |  | 度）
| 【ト．停止階】 | [12 empty] | 階（停止階床数 | [11 empty] | ）
【チ．製造者名】
【6．検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [5 empty] | □ | 要是正の指摘あり | [8 empty] | （ |  | □ | 既存不適格 ）
[7 empty] | □ | 要重点点検の指摘あり | [10 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [5 empty] | □ | 有 |  |  | （ |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） | [9 empty] | □ | 無
【7．不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 | [5 empty] | □ | 有 |  |  |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合記録】 | [5 empty] | □ | 有 |  |  |  |  | □ | 無
| 【ハ．改善の状況】 | [5 empty] | □ | 実施済 |  |  |  |  | □ | 改善予定 |  |  |  | （ |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） | [5 empty] | □ | 予定なし
【8．備考】
（第三面）
昇降機に係る不具合の状況
不具合を把握した年月 |  |  | 不具合の概要 | [10 empty] | 考えられる原因 | [11 empty] | 改善(予定) 年月 |  |  |  |  | 改善措置の概要等

## 報告書（注意）
定期検査報告書（昇降機）
(注意)
1. 各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添
えてください。
2. 第一面関係
① 検査者が２人以上のときは、代表となる検査者を検査者氏名欄に記入してください。
② １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者
氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
③ ４欄の「イ」は、報告する昇降機の台数を記入してください。
④ ４欄の「ロ」の「要是正の指摘あり」は、第二面の６欄の「イ」において「要是正の指摘あ
り」のチェックボックスに「レ」マークを入れた昇降機の合計台数を記入してください。「要
重点点検の指摘あり」は、第二面の６欄の「イ」において「要是正の指摘あり」のチェック
ボックスに「レ」マークがなく、かつ「要重点点検の指摘あり」のチェックボックスに「レ」
マークを入れた昇降機の台数を記入してください。
⑤ ４欄の「ハ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑥ ４欄の「ニ」は、第二面の６欄の「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」の
チェックボックスに「レ」マークを入れ、第二面の６欄の「ハ」で記入された改善予定年月の
うち最も早いものを併せて記入してください。
⑦ ４欄の「ホ」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
3. 第二面関係
① この書類は、昇降機ごとに作成してください。ただし、複数の昇降機について同時に報告する
場合には、この書類に記載すべき事項を別紙に明示して添付すれば、この書類を別途提出する
必要はありません。
② １欄の「イ」及び「ロ」は、直前の確認（建築基準法第87条の4及び同法第88条第１項の規定
により準用して適用される同法第６条第１項に規定する確認。以下この様式において同じ。）
について、「ハ」及び「ニ」は、直前の完了検査について、それぞれ記入してください。
③ １欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検
査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。
④ ２欄の「イ」は、検査を複数の日にまたがって行ったときは、その最終日の年月日を記入し、
「ロ」は、直前の報告について記入してください。
⑤ ２欄は、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを
入れてください。
⑥ ２欄の「ハ」は、前回の定期検査の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入して
ください。
⑦ ３欄は、代表となる検査者並びに当該昇降機の検査を行ったすべての検査者について記入して
ください。当該昇降機の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構
いません。
⑧ ３欄の「イ」は、検査者の有する資格について記入してください。検査者が昇降機等検査員で
ある場合は、昇降機等検査員資格者証の交付番号を「昇降機等検査員」の番号欄に記入して下
さい。
⑨ ３欄の「ニ」は、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、勤務
先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑩ ３欄の「ホ」から「ト」までは、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先につい
て記入し、検査者が法人に勤務していないときはその者の住所について記入してください。
⑪ ４欄は、昇降機の維持保全を行う者が３欄の「ニ」の勤務先（検査者に勤務先がないときは、
検査者）と異なるときに記入することとし、当該維持保全を行う者が個人のときは、「イ」は
氏名を、「ハ」は住所を記入してください。
⑫ ５欄の「番号」は、報告する昇降機を特定できる番号、記号等を記入してください。
⑬ ５欄の「イ」は、建築設備である昇降機の場合には「建築設備」のチェックボックスに、工作
物である昇降機の場合には「工作物」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れて
ください。
⑭ ５欄の「ロ」は、「エレベーター」、「エスカレーター」又は「小荷物専用昇降機」のうち該
当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、エレベーターであって階段の部分、傾斜路の
部分その他これらに類する部分に沿って昇降するものは、併せて「斜行」のチェックボックス
に「レ」マークを入れてください。
⑮ ５欄の「ハ」は、「ロ」で「エレベーター」の場合に、 「ロープ式」、「油圧式」又は「その
他」のうち該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「その他」のチェックボックス
に「レ」マークを入れたときは、併せてその具体的な駆動方式を記入してください。
⑯ ５欄の「ニ」は、「ロ」で「エレベーター」の場合に、「乗用」、「寝台用」、「自動車運搬
用」又は「荷物用」のうち該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて、「乗
用」の場合に、「人荷共用」又は「非常用」のうち該当するチェックボックスに「レ」マーク
を入れてください。「荷物用」とは、エレベーターのうち、乗用、寝台用又は自動車運搬用以
外のものをいいます。
⑰ ５欄の「ホ」は、エレベーターについてのみ、「ヘ」の「電動機の定格容量」は、駆動装置が
電動機である場合のみ、「定員」は乗用エレベーターについてのみ、「踏段の幅」はエスカ
レーターについてのみ、「勾配」はエスカレーター及び階段の部分、傾斜路の部分その他これ
らに類する部分に沿って昇降するエレベーターについてのみそれぞれ記入してください。
⑱ ６欄の「イ」は、検査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」の
チェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第３条第２
項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」の
チェックボックスに「レ」マークを入れ、検査結果において、重点的に点検することが必要と
認められるときは「要重点点検の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてくだ
さい。
⑲ ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」又は「要重点点検の指摘あり」のチェックボックスに
「レ」マークを入れたとき（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除
く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。
⑳ ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」又は「要重点点検の指摘あり」のチェックボックスに
「レ」マークを入れ（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）、
当該指摘に係る項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに
「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」
の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
㉑ 前回検査時以降に把握した機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因する戸開走
行、異常音・振動等（以下、「不具合」という。）について第三面の「不具合の概要」欄に記
入したときは、７欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合
について記録が有るときは「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が
無いときは「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三
面に記入された不具合のうち当該不具合を受け既に改善を実施しているものがあり、かつ、改
善を行う予定があるものがない場合には「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マー
クを入れ、第三面に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には「改善
予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の「改善（予定）年月」欄に記入さ
れた改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入し、これら以外の場合には「予定なし」の
チェックボックスに「レ」マークを入れください。
㉒ ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、８欄又は別紙に記載して添えてくださ
い。
4.第三面関係
① 第三面は、前回検査時以降に把握した昇降機に係る不具合のうち第二面の６欄において指摘さ
れるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回検査時以降不
具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
② 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
③ 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を可能な限り特定した上で、当該不具合の具体的内
容を記入してください。
④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入して
ください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。
⑤ 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定があ
る場合には改善予定年月を（ ）書きで記入し、改善を行う予定がない場合には「－」マーク
を記入してください。
⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、
具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入して
ください。

## 概要書（昇降機）
第三十六号の五様式（第六条、第六条の二の二、第六条の三、第十一条の三関係）（Ａ４）
定期検査報告概要書（昇降機）
（第一面）
検査等の概要
【1．所有者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【2．管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【3．報告対象建築物等】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【ニ．用途】
【4．報告対象昇降機】
|  | 【イ．検査対象昇降機の台数】 | [5 empty] | （ |  |  |  | 台）
|  | 【ロ．指摘の内容】 |  |  |  | 要是正の指摘あり | [10 empty] | 台 |  | （ | うち既存不適格 | [7 empty] | 台 | ）
[6 empty] | 要重点点検の指摘あり | [10 empty] | 台 |  |  | 指摘なし | [7 empty] | 台
【ハ．指摘の概要】
|  | 【ニ．改善予定の有無】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | （ |  |  |  | 年 |  |  |  | 月に改善予定） | [7 empty] | □ | 無
【ホ．その他特記事項】
定期検査報告概要書（昇降機）
昇降機の状況等 （第二面）
【1.昇降機に係る確認済証交付年月日等】
| 【イ．確認済証交付年月日】 | [9 empty] | （ |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 | [10 empty] | 号
| 【ロ．確認済証交付者】 |  |  |  |  | □ | 建築主事 | [5 empty] | □ | 指定確認検査機関 | [8 empty] | （ | [10 empty] | ）
| 【ハ．検査済証交付年月日】 | [9 empty] | （ |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 | [10 empty] | 号
| 【ニ．検査済証交付者】 |  |  |  |  | □ | 建築主事 | [5 empty] | □ | 指定確認検査機関 | [8 empty] | （ | [10 empty] | ）
【2．検査日等】
| 【イ．今回の検査】 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日実施
| 【ロ．前回の検査】 |  |  |  |  | □ | 実施 |  |  |  |  | （ |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） | [5 empty] | □ | 未実施
| 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [9 empty] | □ | 有 |  |  |  |  | □ | 無
【3．検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格等】 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）登録 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
[5 empty] | 昇降機等検査員 | [21 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ）建築士事務所 （ | [11 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格等】 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）登録 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
[5 empty] | 昇降機等検査員 | [21 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ）建築士事務所 （ | [11 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【4．保守業者】
【イ．名称】
【ロ．郵便番号】
【ハ．所在地】
【ニ．電話番号】
【5．昇降機の概要】 |  |  |  | （番号 | [13 empty] | ）
| 【イ．種類】 |  | □ | 建築設備 | [5 empty] | □ | 工作物
| 【ロ．種別】 |  | □ | エレベーター | [6 empty] | （ | □ | 斜行） |  |  |  | □ | エスカレーター | [7 empty] | □ | 小荷物専用
| 【ハ．駆動方式】 |  | □ | ロープ式 | [5 empty] | □ | 油圧式 |  |  |  |  | □ | その他 （ | [11 empty] | ）
| 【ニ．用途等】 |  | □ | 乗用 |  |  |  | （ | □ | 人荷共用 |  |  |  | □ | 非常用） |  |  |  | □ | 寝台用 |  |  |  | □ | 自動車運搬用 |  |  |  |  | □ | 荷物用
| 【ホ．機械室の有無】 |  | □ | 有 |  |  |  |  | □ | 無
| 【ヘ．仕様】 |  | （電動機の定格容量） | [7 empty] | （定格速度） | [6 empty] | （積載量） | [5 empty] | （定員） |  |  |  | （踏段の幅） |  |  |  | （勾配）
|  |  | ( |  |  |  | kＷ） |  |  |  | （ |  |  |  | m/min） |  |  | （ |  |  |  | kg） |  | （ |  |  | 人） | （ |  |  | m ） | （ |  | 度）
| 【ト．停止階】 | [12 empty] | 階（停止階床数 | [11 empty] | ）
【チ．製造者名】
【6．検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 |  | □ | 要是正の指摘あり | [9 empty] | （ | □ | 既存不適格）
|  |  | □ | 要重点点検の指摘あり | [10 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | （ |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
【ニ．その他特記事項】
【7．不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 |  | □ | 有 |  |  |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合記録】 |  | □ | 有 |  |  |  |  | □ | 無
【ハ．不具合の概要】
| 【ニ．改善の状況】 |  | □ | 実施済 |  |  |  |  | □ | 改善予定 |  |  |  |  | （ |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定）
|  |  | □ | 予定なし |  |  |  |  | （理由： | [23 empty] | ）
【8．備考】

## 概要書（注意）
定期検査報告概要書（昇降機）
（注意）
この様式には、第三十六号の四様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。第一面は、同一建築物内に設置されている複数の昇降機について、あわせて一枚として作成することができます。第二面は、同様式第二面において指摘があった昇降機についてのみ作成し、第一面に添えてください。

## 別記第一号 ロープ式（主索又は鎖で吊る）エレベーター検査結果表
別記第一号（Ａ４）
検査結果表
（第１第１項第１号に規定する昇降機）
当該検査に関与した検査者 | [15 empty] | 氏 名 | [16 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
昇降機番号
番号 | 検査項目 | [28 empty] | 検査結果 | [5 empty] | 担当 検査者 番号
[30 empty] | 指摘 なし | 要重点 点検
[32 empty] | 要是正 |  | 既 存 不適格
1 | 機械室（機械室を有しないエレベーターにあっては、共通）
（1） | 機械室への通路及び出入口の戸
（2） | 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等
（3） | 機械室の床の貫通部
（4） | 救出装置
（5） | 制御器 |  |  | 開閉器及び遮断器
（6） |  |  |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 | [5 empty] | 電動機主回路用接触器の主接点
[10 empty] | 主接点を目視により確認 | [12 empty] | 適・否・確認不可
[10 empty] | フェールセーフ設計 | [12 empty] | 最終交換日
（該当する・該当しない）
交換基準
イ．製造者が指定する交換基準
[10 empty] | （ ） | [12 empty] | 年 月 日
ロ．やむを得ない事情により、検
査者が設定する交換基準
（ ）
ブレーキ用接触器の接点
[10 empty] | 接点を目視により確認 | [12 empty] | 適・否・確認不可
[10 empty] | フェールセーフ設計 | [12 empty] | 最終交換日
（該当する・該当しない）
交換基準
イ．製造者が指定する交換基準
[10 empty] | （ ） | [12 empty] | 年 月 日
ロ．やむを得ない事情により、検
査者が設定する交換基準
（ ）
（7） |  |  |  | ヒューズ
（8） |  |  |  | 絶縁 電動発電機の回路 | [7 empty] | （300Ｖ以下・ |  |  |  |  | 300Ｖ超） | [10 empty] | ＭΩ
[6 empty] | 電動機の回路 | [5 empty] | （300Ｖ以下・ |  |  |  |  | 300Ｖ超） | [10 empty] | ＭΩ
[6 empty] | 制御器等の回路の300Ｖを超える回路 | [21 empty] | ＭΩ
[6 empty] | 制御器等の回路の150Ｖを超え300Ｖ以下の回路 | [21 empty] | ＭΩ
[6 empty] | 制御器等の回路の150Ｖ以下の回路 | [21 empty] | ＭΩ
（9） |  |  |  | 接地
（10） | 階床選択機
ロープ式(主索又は鎖で吊る)エレベーター ５の１
（11） | 巻上機 |  |  | 減速歯車
(12) |  |  |  | 綱車又は巻胴 |  |  | 綱車と主索のかかり
[7 empty] | イ.製造者が指定する要是正となる基準値（ | [16 empty] | mm)
[7 empty] | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する要是正 | [20 empty] | mm
[7 empty] | となる基準値（ | [16 empty] | mm)
[7 empty] | ハ.綱車と主索の滑り等により判定 | [18 empty] | 適・否
[7 empty] | 複数の溝間の摩耗差の状況 | [18 empty] | 適・否
（13） |  |  |  | 軸受
(14) |  |  |  | ブレーキ |  | しゅう動面への油の付着の状況 | [17 empty] | 適・否
[6 empty] | 保持力 | [17 empty] | 適・否
イ.ブレーキをかけた状態において、トルクレンチ
により確認
ロ.ブレーキをかけた状態において、電動機にトルクを
かけ確認
ハ.かごに荷重を加え、かごの位置を確認
パッドの厚さ
[6 empty] | イ.製造者が指定する |  |  |  |  | 要重点点検となる基準値( | [10 empty] | mm) |  | 右
[11 empty] | 要是正となる基準値( | [10 empty] | mm) | [5 empty] | mm
[6 empty] | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する |  |  |  |  | 要重点点検となる基準値( | [10 empty] | mm) |  | 左
[11 empty] | 要是正となる基準値( | [10 empty] | mm) | [5 empty] | mm
プランジャーストローク
イ．構造上対象外
[6 empty] | ロ.製造者が指定する |  |  |  |  | 要重点点検となる基準値( | [10 empty] | mm)
[11 empty] | 要是正となる基準値( | [10 empty] | mm) | [5 empty] | mm
[6 empty] | ハ.やむを得ない事情により、検査者が設定する |  |  |  |  | 要重点点検となる基準値( | [10 empty] | mm)
[11 empty] | 要是正となる基準値( | [10 empty] | mm)
（15） | そらせ車
（16） | 電動機
（17） | 電動発電機
（18） | 駆動装置等の耐震対策
(19) | 速度 定格速度（ | [10 empty] | m／min) | [9 empty] | 上昇 |  |  |  |  | m/min
[22 empty] | 下降 |  |  |  |  | m/min
ロープ式(主索又は鎖で吊る)エレベーター ５の２
2 | 共通
(1) | かご側調速機 |  |  |  | 過速スイッチの作動速度 （定格速度の | [15 empty] | %) | [5 empty] | m/min
[5 empty] | キャッチの作動速度 （定格速度の | [15 empty] | %) | [5 empty] | m/min
(2) | 釣合おもり 側調速機 |  |  |  | キャッチの作動速度 | [21 empty] | m/min
[5 empty] | （かご側キャッチの作動速度の | [12 empty] | %)
(3) | 主索又は鎖 |  |  |  | 主索 |  | 径の状況 最も摩耗した主索の番号（ | [14 empty] | ) | [5 empty] | ％
[7 empty] | 直径（ | [5 empty] | mm) 未摩耗直径（ | [8 empty] | mm)
１よりピッチ内の素線切れ数
素線切れ
[7 empty] | 最も摩損した主索の番号 （ | [15 empty] | ) |  |  |  | 本
[7 empty] | 該当する素線切れ判定基準（ | [15 empty] | ) |  | １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数
素線切れが生じた部分の断面積の割合
[16 empty] | 70％超 |  |  | ・ | 70％以下 | [6 empty] | 本
[7 empty] | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [20 empty] | ％
（ あり ・ なし ）
[7 empty] | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ | [15 empty] | ） |  | １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数
[7 empty] | 直径（ | [5 empty] | mm) 未摩耗直径（ | [8 empty] | mm)
[7 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ | [15 empty] | ） |  |  |  | 本
[7 empty] | 主索本数（ | [5 empty] | 本）
[7 empty] | 要重点点検の主索の番号（ | [10 empty] | ) 要是正の主索の番号（ | [10 empty] | )
[5 empty] | 鎖 |  | 摩耗 最も摩耗した鎖の番号( | [11 empty] | ) |  |  |  |  | 伸び |  |  |  |  | ％
[7 empty] | 測定長さ( | [6 empty] | mm）基準長さ( | [7 empty] | mm)
[7 empty] | 鎖本数（ | [5 empty] | 本）
[7 empty] | 要重点点検の鎖の番号 （ | [10 empty] | ) 要是正の鎖の番号 ( | [10 empty] | )
（4） | 主索又は鎖の張り
（5） | 主索又は鎖及び調速機ロープの取付部
（6） | 主索又は鎖の緩み検出装置
（7） | 主索又は鎖の巻過ぎ検出装置
（8） | はかり装置
（9） | 戸開走行保護装置
（10） | 地震時等管制運転装置
（11） | 降下防止装置
（12） | 換気設備等
（13） | 制御盤扉
3 | かご室
（1） | かごの壁又は囲い、天井及び床
（2） | かごの戸及び敷居
（3） | かごの戸のスイッチ
（4） | 床合わせ補正装置及び着床装置
（5） | 車止め、光電装置等
（6） | かご操作盤及び表示器
（7） | 操縦機
（8） | 外部への連絡装置
（9） | かご内の停止スイッチ
（10） | 用途、積載量及び最大定員の標識
（11） | かごの照明装置
（12） | 停電灯装置
（13） | かごの床先
4 | かご上
（1） | かご上の停止スイッチ
（2） | 頂部安全距離確保スイッチ
（3） | 上部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ
（4） | 上部緩衝器又は上部緩衝材
（5） | 頂部綱車
ロープ式(主索又は鎖で吊る)エレベーター ５の３
（6） | 調速機ロープ |  | 径の状況 |  |  |  | 直径（ | [5 empty] | mm) 未摩耗直径（ | [8 empty] | mm) | [5 empty] | ％
素線切れ
|  |  | 該当する素線切れ判定基準（ | [16 empty] | )
素線切れが生じた部分の断面積の割合
[13 empty] | 70％超 |  |  | ・ | 70％以下
|  |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [24 empty] | ％
（ あり ・ なし ）
|  |  | 直径（ | [5 empty] | mm) 未摩耗直径（ | [8 empty] | mm)
|  |  | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ | [17 empty] | ）
（7） | かごの非常救出口
（8） | かごのガイドシュー等
（9） | かご吊り車
（10） | ガイドレール及びレールブラケット
（11） | 施錠装置
（12） | 昇降路における壁又は囲い
（13） | 乗り場の戸及び敷居
（14） | 昇降路内の耐震対策
（15） | 移動ケーブル及び取付部
（16） | 釣合おもりの各部
（17） | 釣合おもり非常止め装置 |  | 形式 |  |  |  | 早ぎき式 ・ 次第ぎき式 ・ スラックロープ式
|  |  | 作動の状況 |  |  | イ．無積載の状態において非常止め作動時にブレーキを開放して確認
ロ．非常止め作動時に綱車が空転することを確認又は空転検知を示す発光 ダイオード、信号等により確認
ハ．非常止め作動時にかごを持ち上げ、主索の緩みを確認
ニ．スラック式にあっては、主索又は鎖を緩めた後に釣合おもりが動か ず、主索又は鎖が緩んだままであることを確認
（18） | 釣合おもりの吊り車
（19） | かごの戸の開閉機構
（20） | かごの枠
5 | 乗り場
（1） | 押しボタン等及び表示器
（2） | 非常解錠装置
（3） | 乗り場の戸の遮煙構造
（4） | 昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造
（5） | 制御盤扉
6 | ピット
（1） | 保守用停止スイッチ
（2） | 底部安全距離確保スイッチ
（3） | 下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ
（4） | 緩衝器及び緩衝材 |  | 形 式 | [5 empty] | ばね式 ・ 油入式 ・ 緩衝材
|  |  | 劣化の状況 | [21 empty] | 適 ・ 否
|  |  | 作動の状況（油入式のものに限る。） | [21 empty] | 適 ・ 否
|  |  | 油量の状況（油入式のものに限る。） | [21 empty] | 適 ・ 否
（5） | 張り車
（6） | ピット床
（7） | かご非常止め装置 |  | 形式 |  |  |  | 早ぎき式 ・ 次第ぎき式 ・ スラックロープ式
|  |  | 作動の状況 |  |  | イ．釣合おもりよりかごが重い状態において非常止め作動時にブレーキを 開放して確認
ロ．非常止め作動時に綱車が空転することを確認又は空転検知を示す発光 ダイオード、信号等により確認
ハ．非常止め作動時に釣合おもりを持ち上げ、主索の緩みを確認
ニ．スラック式にあっては、主索を緩めた後にかごが動かず、主索が緩ん だままであることを確認
（8） | かご下綱車
（9） | 釣合ロープ又は釣合鎖の取付部
（10） | 釣合おもり底部すき間 | [5 empty] | 緩衝器形式 |  |  |  |  | ばね式・ |  |  | 油入式・ |  |  | 緩衝材 | [9 empty] | mm
[7 empty] | 制御方式 |  |  | 交流1(2)段制御 ・ | [7 empty] | その他
[7 empty] | 前回の定期検査時( | [11 empty] | mm)
（11） | 移動ケーブル及び取付部
（12） | ピット内の耐震対策
（13） | 駆動装置の主索保護カバー
（14） | かごの枠
ロープ式(主索又は鎖で吊る)エレベーター ５の４
7 | 非常用エレベーター
（1） | かご呼び戻し装置
（2） | 一次消防運転
（3） | 二次消防運転 | [7 empty] | 二次消防運転時の速度 | [17 empty] | m/min
（4） | 予備電源切替え回路
（5） | その他
8 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 |  | 検査項目 | [6 empty] | 検査事項 | [7 empty] | 指摘の具体的内容等 | [11 empty] | 改善策の具体的内容等 | [5 empty] | 改善(予定) 年月
ロープ式(主索又は鎖で吊る)エレベーター ５の５

## 別記第一号 （注意）
別記第一号（ロープ式(主索又は鎖で吊る)エレベーター検査結果表）
（注意）
① | この書類は、昇降機ごとに作成してください。その際に、「昇降機番号」欄には、建築基準法施行規則別記第36号の３様式第二面５欄の番号を記入してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の３様式第二面３欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該昇降機の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象のエレベーターに適用されないことが明らかなものについては、その「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表第１（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第１（い）欄に掲げる検査項目について（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください（ただし、（に）欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、（に）欄「ロ」に掲げる判定基準のみに該当する場合を除く。）。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要重点点検」欄は、⑥に該当せず、別表第１（に）欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、（い）欄に掲げる検査項目について（ろ）欄に掲げる検査事項が（に）欄「ロ」に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥及び⑦のいずれにも該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑩ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑪ | １(6）「接触器、継電器及び運転制御用基板」の「電動機主回路用接触器の主接点」及び「ブレーキ用接触器の接点」には、接点を目視により確認し、別表第１（に）欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合には「否」を○で囲んでください。部品を分解しなければ目視で確認できない場合等でやむを得ず目視で確認できない場合は「確認不可」を○で囲んでください。また、フェールセーフ設計とは、接点に溶着等の不具合が生じた場合でも、運行指令と接点からの信号又はブレーキの作動状態等との不整合を検知するなどし、自動的にかごを制止させる設計をいい、これに該当する場合は「該当する」を、該当しない場合は「該当しない」を○で囲んでください。さらに、「イ．」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する交換基準を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する交換基準により判定した場合は、「ロ．」を○で囲んだ上で、左欄にその交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。なお、フェールセーフ設計である場合は、必ずしも交換基準を定める必要はありませんが、右欄に最終交換日及びその他と必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。
⑫ | １(8)「絶縁」には、該当する回路及び電圧区分を○で囲んだ上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
⑬ | １(12)「綱車又は巻胴」には、「イ.」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ロ.」を○で囲んだ上で、左欄に要是正となる基準値を記入してください。また、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。綱車と主索の滑り等により判定した場合は、「ハ.」を○で囲んだ上で、別表第１（に）欄に揚げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。加えて、複数の溝間の摩擦差の状況により判定し、別表第１（に）欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
⑭ | １(14）「ブレーキ」の「しゅう動面への油の付着の状況」には、別表第１（に）欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
⑮ | １(14)「ブレーキ」の「保持力」には、該当する検査方法を選択し、「イ.」から「ハ.」のうち該当するものを○で囲んだ上で、別表第１(に)欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
⑯ | １(14)「ブレーキ」の「パッドの厚さ」には、「イ.」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ロ.」を○で囲んだ上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。
⑰ | １(14）「ブレーキ」の「プランジャーストローク」には、「イ．」又は「ロ．」のうち該当するものを○で囲んでください。「ロ．」を○で囲んだ場合は左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ハ．」を○で囲んだ上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。
⑱ | １(19)「速度」には、定格速度を記入するとともに、右欄に検査で測定した上昇時及び下降時の速度を記入してください。
⑲ | ２(1)「かご側調速機」及び２(2)「釣合おもり側調速機」には、右欄には検査の測定値を記入し、左欄には、かご側調速機にあっては、作動速度の測定値の定格速度に対する割合、釣合おもり側調速機にあっては、作動速度の測定値のかご側キャッチ作動速度に対する割合を記入してください。
⑳ | ２(3)「主索又は鎖」の「主索」の「径の状況」には、最も摩耗した主索の番号を記入するとともに、最も摩耗の進んだ部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に最も摩耗が進んだ部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合を記入してください。
㉑ | ２(3)「主索又は鎖」の「主索」の「素線切れ」には、最も摩損した主索の番号を記入するとともに、該当する素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し、該当するものを○で囲んでください。「１よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い１ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「１構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数」には、１ピッチ内で最も素線切れが多い１構成よりの素線切れ数を記入してください。なお、「素線切れ判定基準」には、以下の表１に従って素線切れ判定基準の記号を記入してください。
表１ 素線切れ判定基準の記号
㉒ | ２(3)「主索又は鎖」の「主索」の「錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分」には、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合には「なし」を、ある場合には「あり」を○で囲んでください。「あり」を○で囲んだ場合は、その主索の番号及び該当する錆及び錆びた摩耗粉の判定基準を記入するとともに、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合及び谷部が赤錆色に見える主索の１構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数を記入してください。なお、「錆及び錆びた摩耗粉の判定基準」には、下記の表２に従って錆及び錆びた摩耗粉の判定基準の記号を記入してください。
表２ 錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号
㉓ | ２(3)「主索又は鎖」の「主索」の「主索本数」には、主索の本数を記入してください。また、「要重点点検の主索」及び「要是正の主索」には、それぞれ該当するすべての主索番号を記入してください。
㉔ | ２(3)「主索又は鎖」の「鎖」の「伸び」には最も摩耗した鎖の番号を記入するとともに、「測定長さ」には、その鎖の最も摩耗した部分の長さを、「基準長さ」には、鎖車にかからない部分で摩耗していない鎖の長さを記入してください。また、右欄に現在の長さの基準長さに対する伸び率を記入してください。
㉕ | ２(3)「主索又は鎖」の「鎖」の「鎖本数」には、鎖の本数を記入してください。また、「要重点点検の鎖」及び「要是正の鎖」は、それぞれ該当するすべての鎖番号を記入してください。
㉖ | ４(6)「調速機ロープ」には、素線切れ数を記入することを除き、⑳から㉒までに準じて記入してください。
㉗ | ４(17)「釣合おもり非常止め装置」及び６(7)「かご非常止め装置」の「形式」には、該当するものを○で囲んでください。また、「作動の状況」には、該当する確認方法を選択し、「イ．」から「ニ．」のうち該当するものを○で囲んでください。
㉘ | ６(4)「緩衝器又は緩衝材」の「形式」には、該当するものを○で囲んでください。また、「劣化の状況」、「作動の状況」及び「油量の状況」には、別表第１(に)欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
㉙ | ６(10)「釣合おもり底部すき間」には、該当する緩衝器形式及び制御方式を○で囲んだ上で、前回の定期検査時の値を（ mm）に記入してください。なお、初回の定期検査の場合又は前回の定期検査時の値が確認できない場合は、（ mm）内に「－」を記入してください。
㉚ | ７(3)「二次消防運転」には、二次消防運転時の速度の測定結果を右欄に記入してください。
㉛ | ８「上記以外の検査項目」には、第１第１項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第１第２項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第１第２項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、８は削除して構いません。
㉜ | 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正又は要重点点検の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
㉝ | ２(3)「主索又は鎖」において最も摩耗した主索又は鎖として揚げたもの、最も摩損した主索として揚げたもの及び錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える主索として揚げたものに関する写真並びにブレーキパッドの状況に関する写真をそれぞれ別添1様式に従い添付してください。ただし、同一の写真を添付することとなる場合は、一枚添付すれば足ります。また、主索又は鎖及びブレーキパッドを除く要是正又は要重点点検とされた検査事項（既存不適格の場合を除く。）における要是正又は要重点点検とされた部分の写真を別添２様式に従い添付してください。
以下のaとｂの記号を組み合わせて記入すること。
a 素線切れの判定記号
1 素線切れが平均的に分布する場合
2 素線切れが特定の部分に集中している場合
3 素線切れが生じた部分の断面積の摩損がない部分の断面積に対する割合が70％以下である場合
4 谷部で素線切れが生じている場合
b 判定結果の記号
イ 要是正判定の場合
ロ 要重点点検判定の場合
ハ 指摘なしの場合
〈記入例〉
素線切れが平均的に分布する場合で、判定が要是正であった場合
該当する素線切れ判定基準（１－イ）
指摘事項がない場合
該当する素線切れ判定基準（ ハ ）
以下のaとbの記号を組み合わせて記入すること。
a 錆及び錆びた摩耗粉の判定記号
1 錆びた摩耗粉が多量に付着している場合
2 点状の腐食が多数生じている場合
3 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の錆が
無い部分の直径に対する割合が94％未満である場合
4 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がある場合
b 判定結果の記号
イ 要是正判定の場合
ロ 要重点点検判定の場合
ハ 指定なしの場合
〈記入例〉
錆びた摩耗粉が多量に付着している場合で、判定が要是正であった場合
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（１－イ）
指摘事項がない場合
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ ハ ）

## 別記第二号 油圧エレベーター検査結果表
別記第二号（Ａ４）
検査結果表
（第１第１項第２号に規定する昇降機）
当該検査に関与した検査者 | [17 empty] | 氏 名 | [15 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
昇降機番号
番号 | 検査項目 | [28 empty] | 検査結果 | [6 empty] | 担当 検査者 番号
[30 empty] | 指摘 なし |  | 要重点 点検
[33 empty] | 要是正 |  | 既 存 不適格
1 | 機械室（機械室を有しないエレベーターにあっては、共通）
（1） | 機械室への通路及び出入口の戸
（2） | 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等
（3） | 救出装置
（4） | 制御器 |  |  | 開閉器及び遮断器
（5） |  |  |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 | [6 empty] | 電動機主回路用接触器の主接点
[11 empty] | 主接点を目視により確認 | [13 empty] | 適・否・確認不可
[11 empty] | フェールセーフ設計 | [13 empty] | 最終交換日
（該当する・該当しない）
交換基準
イ．製造者が指定する交換基準
[11 empty] | （ ） | [13 empty] | 年 月 日
ロ．やむを得ない事情により、検
査者が設定する交換基準
（ ）
（6） |  |  |  | ヒューズ
（7） |  |  |  | 絶縁 電動機の回路 | [7 empty] | （300Ｖ以下・ | [5 empty] | 300Ｖ超） | [9 empty] | ＭΩ
[6 empty] | 制御器等の回路の300Ｖを超える回路 | [21 empty] | ＭΩ
[6 empty] | 制御器等の回路の150Ｖを超え300Ｖ以下の回路 | [21 empty] | ＭΩ
[6 empty] | 制御器等の回路の150Ｖ以下の回路 | [21 empty] | ＭΩ
（8） |  |  |  | 接地
（9） | 空転防止装置
（10） | 階床選択機
（11） | 油圧パワー ユニット |  |  |  | 電動機及びポンプ
（12） |  |  |  |  | 圧力計
(13) |  |  |  |  | 安全弁 |  |  |  | 常用圧力銘板値（ | [11 empty] | MPa） |  |  | 常用圧力の
[9 empty] | 作動圧力測定値（ | [11 empty] | MPa） | [6 empty] | ％
(14) |  |  |  |  | 逆止弁
(15) |  |  |  |  | 流量制御弁
(16) |  |  |  |  | 油タンク及び圧力配管
(17) |  |  |  |  | 作動油温度抑制装置
(18) | ストップバルブ
(19) | 高圧ゴムホース
(20) | 駆動装置等の耐震対策
2 | 共通
(1) | 圧力配管
(2) | 調速機 |  |  |  | 過速スイッチの作動速度（定格速度の | [17 empty] | %) |  |  |  | m/min
[5 empty] | キャッチ作動速度 （定格速度の | [17 empty] | %) |  |  |  | m/min
油圧エレベーター ３の１
(3) | 主索 又は鎖 |  | 主索 |  | 径の状況 最も摩耗した主索の番号（ | [17 empty] | ) |  |  |  |  | ％
[5 empty] | 直径（ | [6 empty] | mm) 未摩耗直径（ | [9 empty] | mm)
１よりピッチ内の素線切れ数
素線切れ
[5 empty] | 最も摩損した主索の番号 （ | [17 empty] | ) |  |  |  | 本
[5 empty] | 該当する素線切れ判定基準（ | [17 empty] | ) |  | １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数
素線切れが生じた部分の断面積の割合
[15 empty] | 70％超 |  |  | ・ | 70％以下 | [7 empty] | 本
[5 empty] | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [22 empty] | ％
（ あり ・ なし ）
[5 empty] | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ | [17 empty] | ） |  | １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数
[5 empty] | 直径（ | [6 empty] | mm) 未摩耗直径（ | [9 empty] | mm)
[5 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ | [17 empty] | ） |  |  |  | 本
[5 empty] | 主索本数（ | [6 empty] | 本）
[5 empty] | 要重点点検の主索の番号（ | [13 empty] | ) 要是正の主索の番号（ | [9 empty] | )
|  |  | 鎖 |  | 摩耗 最も摩耗した鎖の番号（ | [14 empty] | ) |  |  |  | 伸び |  |  | ％
[5 empty] | 測定長さ( | [7 empty] | mm) 基準長さ( | [8 empty] | mm）
[5 empty] | 鎖本数（ | [6 empty] | 本）
[5 empty] | 要重点点検の鎖の番号（ | [13 empty] | ） 要是正の鎖の番号（ | [9 empty] | )
(4) | 主索又は鎖の張り
(5) | 主索又は鎖及び調速機ロープの取付部
(6) | 主索又は鎖の緩み検出装置
(7) | はかり装置
(8) | プランジャー
(9) | プランジャーストッパー
(10) | シリンダー
(11) | 防火区画貫通部
(12) | 速度 定格速度（上昇） （ | [14 empty] | m／min) | [7 empty] | 上昇 |  |  | m/min
| 定格速度（下降） （ | [14 empty] | m／min) | [7 empty] | 下降 |  |  | m/min
(13) | 戸開走行保護装置
(14) | 地震時等管制運転装置
(15) | 降下防止装置
(16) | 換気設備等
(17) | 制御盤扉
3 | かご室
（1） | かごの壁又は囲い、天井及び床
（2） | かごの戸及び敷居
（3） | かごの戸のスイッチ
（4） | 戸開き状態において作動する予圧装置
（5） | 床合わせ補正装置及び着床装置
| （戸開き状態において作動する再床合わせ装置： | [18 empty] | 有 ・ |  |  | 無 ）
（6） | ドアゾーン行き過ぎ制限装置
（7） | 車止め、光電装置等
（8） | かご操作盤及び表示器
（9） | 外部への連絡装置
（10） | かご内の停止スイッチ
（11） | 用途、積載量及び最大定員の標識
（12） | かごの照明装置
（13） | 停電灯装置
（14） | かごの床先
4 | かご上
(1) | かご上の停止スイッチ
(2) | 頂部安全距離確保スイッチ
(3) | 上部リミット（強制停止）スイッチ
(4) | プランジャーリミットスイッチ
(5) | プランジャーストッパーで停止したときのかごの頂部すき間 | [26 empty] | mm
(6) | 頂部綱車
(7) | プランジャー頂部綱車及び鎖車
(8) | プランジャーのガイドシュー等
油圧エレベーター ３の２
（9） | 調速機ロープ |  | 径の状況 |  |  |  | 直径（ | [6 empty] | mm) 未摩耗直径（ | [9 empty] | mm) |  |  |  | ％
素線切れ
|  |  | 該当する素線切れ判定基準（ | [17 empty] | )
素線切れが生じた部分の断面積の割合
[14 empty] | 70％超 |  |  | ・ | 70％以下
|  |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [24 empty] | ％
（ あり ・ なし ）
|  |  | 直径（ | [7 empty] | mm) 未摩耗直径（ | [10 empty] | mm)
|  |  | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ | [18 empty] | ）
(10) | かごの非常救出口
(11) | かごのガイドシュー等
(12) | ガイドレール及びレールブラケット
(13) | 施錠装置
(14) | 昇降路における壁又は囲い
(15) | 乗り場の戸及び敷居
(16) | 昇降路内の耐震対策
(17) | 移動ケーブル及び取付部
(18) | かごの戸の開閉機構
(19) | かごの枠
5 | 乗り場
（1） | 押しボタン等及び表示器
（2） | 非常解錠装置
（3） | 乗り場の戸の遮煙構造
（4） | 昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造
（5） | 屋上の昇降路の開口部の戸
（6） | 屋上の柵及び警報装置
（7） | 制御盤扉
6 | ピット
（1） | 保守用停止スイッチ
（2） | 底部安全距離確保スイッチ
（3） | 下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ
（4） | 緩衝器及び緩衝材 |  | 形 式 | [5 empty] | ばね式 ・ 油入式 ・ 緩衝材
|  |  | 劣化の状況 | [22 empty] | 適 ・ 否
|  |  | 作動の状況（油入式のものに限る。） | [22 empty] | 適 ・ 否
|  |  | 油量の状況（油入式のものに限る。） | [22 empty] | 適 ・ 否
（5） | 張り車
（6） | ピット床
（7） | かご非常止め装置 形式 ： | [12 empty] | 早ぎき式 ・ |  |  |  |  | 次第ぎき式 ・ |  |  |  |  | スラックロープ式
（8） | かご下綱車
（9） | シリンダー下の綱車
（10） | 移動ケーブル及び取付部
（11） | ピット内の耐震対策
（12） | かごの枠
7 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 |  | 検査項目 | [7 empty] | 検査事項 | [8 empty] | 指摘の具体的内容等 | [8 empty] | 改善策の具体的内容等 | [7 empty] | 改善(予定) 年月
油圧エレベーター ３の３

## 別記第二号 （注意）
別記第二号（油圧エレベーター検査結果表）
（注意）
① | この書類は、昇降機ごとに作成してください。その際に、「昇降機番号」欄には、建築基準法施行規則別記第36号の３様式第二面５欄の番号を記入してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の４様式第二面３欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該昇降機の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象のエレベーターに明らかに適用されないものについては、その「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表第２(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第２(い)欄に掲げる検査項目について（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください（ただし、（に）欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、（に）欄「ロ」に掲げる判定基準のみに該当する場合を除く。）。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要重点点検」欄は、⑥に該当せず、別表第２（に）欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、（い）欄に掲げる検査項目について（ろ）欄に掲げる検査事項が（に）欄「ロ」に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥及び⑦のいずれにも該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑩ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑪ | １(5)「接触器、継電器及び運転制御用基板」の「電動機主回路用接触器の主接点」には、接点を目視により確認し、別表第２(に)欄に揚げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。部品を分解しなければ目視で確認することができない場合等でやむを得ず目視により確認できない場合は「確認不可」を○で囲んでください。また、フェールセーフ設計とは、接点に溶着等の不具合が生じた場合でも、運行指令と接点からの信号等との不整合を検知するなどし、自動的にかごを制止させる設計をいい、これに該当する場合は「該当する」を、該当しない場合は「該当しない」を○で囲んでください。さらに、「イ．」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する交換基準を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する交換基準により判定した場合は、「ロ．」を○で囲んだ上で、左欄にその交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。なお、フェールセーフ設計である場合は、必ずしも交換基準を定める必要はありませんが、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。
⑫ | １(7)「絶縁」には、該当する回路及び電圧区分を○で囲んだ上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
⑬ | １(13)「安全弁」には、常用圧力の銘板値及び安全弁の作動圧力の測定値を記入してください。右欄に作動圧力（測定値）の常用圧力（銘板値）に対する比率を記入してください。
⑭ | ２(2)「調速機」には、右欄には過速スイッチ及びキャッチの作動速度の測定値を記入し、左欄には過速スイッチ及びキャッチの作動速度の測定値の定格速度に対する比率を記入してください。
⑮ | ２(3)「主索又は鎖」の「主索」の「径の状況」には、最も摩耗した主索の番号を記入するとともに、最も摩耗が進んだ部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に最も摩耗が進んだ部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合を記入してください。
⑯ | ２(3)「主索又は鎖」の「主索」の「素線切れ」には、最も摩損した主索の番号を記入するとともに、該当する素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し、該当するものを○で囲んでください。「１よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い１ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「１構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数」には、１ピッチ内で最も素線切れが多い１構成よりの素線切れ数を記入してください。なお、「素線切れ判定基準」には、以下の表１に従って素線切れ判定基準の記号を記入してください。
表１ 素線切れ判定基準の記号
⑰ | ２(3)「主索又は鎖」の「主索」の「錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分」には、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合は「なし」を、ある場合は「あり」を○で囲んでください。「あり」を○で囲んだ場合は、その主索の番号及び該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準を記入するとともに、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合及び谷部が赤錆色に見える主索の１構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数を記入してください。なお、「錆及び錆びた摩耗粉判定基準」には、以下の表２に従って錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号を記入してください。
表２ 錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号
⑱ | ２(3)「主索又は鎖」の「主索」の「主索本数」には、主索の本数を記入してください。また、「要重点点検の主索」及び「要是正の主索」は、それぞれ該当するすべての主索番号を記入してください。
⑲ | ２(3)「主索又は鎖」の「鎖」の「伸び」には最も摩耗した鎖の番号を記入するとともに、「測定長さ」は、その鎖の最も摩耗が進んだ部分の長さを、「基準長さ」は、鎖車にかからない部分で摩耗していない鎖の長さを記入してください。また、右欄に現在の長さの基準長さに対する伸び率を記入してください。
⑳ | ２(3)「主索又は鎖」の「鎖」の「鎖本数」には、鎖の本数を記入してください。また、「要重点点検の鎖」及び「要是正の鎖」は、それぞれ該当するすべての鎖番号を記入してください。
㉑ | ２(12)「速度」には、上昇及び下降の定格速度を記入するとともに、右欄に検査で測定した上昇時及び下降時の速度を記入してください。
㉒ | ４(9) 「調速機ロープ」には、素線切れ数を記入することを除き、⑮から⑰までに準じて記入してください。
㉓ | ６(4) 「緩衝器及び緩衝材」の「形式」には、該当するものを○で囲んでください。また、「劣化の状況」、「作動の状況」及び「油量の状況」には、別表第２(に)欄に揚げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
㉔ | ４(5)「プランジャーストッパーで停止したときのかごの頂部すき間」には、プランジャーストッパーによりかごを停止させたときのかごの頂部すき間の測定値、又はかご床面と最上階床面との距離を測定し計算により算出したかごの頂部すき間の値を記入してください。
㉕ | ６(7)「かご非常止め装置」の「形式」には、該当するものを○で囲んでください。
㉖ | ７「上記以外の検査項目」には、第１第１項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第１第２項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第１第２項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、７は削除して構いません。
㉗ | 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正又は要重点点検の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
㉘ | ２(3)「主索又は鎖」において最も摩耗した主索又は鎖として揚げたもの、最も摩損した主索として掲げたもの及び錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える主索として揚げたものに関する写真をそれぞれ別添１様式に従い添付してください。ただし、同一の写真を添付することとなる場合は、一枚添付すれば足ります。また、主索又は鎖を除く要是正又は要重点点検とされた検査事項（既存不適格の場合を除く。）における要是正又は要重点点検とされた部分の写真を別添２様式に従い添付してください。
以下のaとｂの記号を組み合わせて記入すること。
a 素線切れの判定記号
1 素線切れが平均的に分布する場合
2 素線切れが特定の部分に集中している場合
3 素線切れが生じた部分の断面積の摩損がない部分の断面積に対する割合が70％以下である場合
4 谷部で素線切れが生じている場合
b 判定結果の記号
イ 要是正判定の場合
ロ 要重点点検判定の場合
ハ 指摘なしの場合
〈記入例〉
素線切れが平均的に分布する場合で、判定が要是正であった場合
該当する素線切れ判定基準（１－イ）
指摘事項がない場合
該当する素線切れ判定基準（ ハ ）
以下のaとｂの記号を組み合わせて記入すること。
a 錆及び錆びた摩耗粉の判定基準の記号
1 錆びた摩耗粉が多量に付着している場合
2 点状の腐食が多数生じている場合
3 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の錆が無い部分の直径に対する割合
が94％未満である場合
4 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がある場合
b 判定結果の記号
イ 要是正判定の場合
ロ 要重点点検判定の場合
ハ 指摘なしの場合
〈記入例〉
錆びた摩耗粉が多量に付着している場合で、判定が要是正であった場合
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（１－イ）
指摘事項がない場合
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ ハ ）

## 別記第三号 段差解消機検査結果表
別記第三号（Ａ４）
検査結果表
（第１第１項第３号に規定する昇降機）
当該検査に関与した検査者 | [15 empty] | 氏 名 | [16 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
昇降機番号
番号 | 検査項目 | [27 empty] | 検査結果 | [6 empty] | 担当 検査者 番号
[29 empty] | 指摘 なし | 要重点 点検
[32 empty] | 要是正 |  | 既 存 不適格
1 | 駆動装置（油圧式以外）
（1） | 電動機
（2） | 減速機
(3) | ブレーキ | [6 empty] | 制動力 | [18 empty] | mm
イ．かごに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、定格速
度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認
[8 empty] | 積載荷重の1.25倍の荷重( | [10 empty] | ㎏)
[8 empty] | 定格速度（ | [6 empty] | m/min）
ロ．かごが無負荷の状態において定格速度で下降中
に動力を遮断し、制動距離を確認
[8 empty] | 制動距離の基準値（ | [9 empty] | mm）
(4) | 駆動方式 |  | ロープ式・巻胴式 |  |  | 主索 |  | 径の状況 最も摩耗した主索の番号（ | [13 empty] | ) |  |  |  |  | ％
[8 empty] | 直径（ |  |  |  | mm) 未摩耗直径（ | [8 empty] | mm)
１よりピッチ内の素線切れ数
素線切れ
[8 empty] | 最も摩損した主索の番号 （ | [13 empty] | ) |  |  |  | 本
[8 empty] | 該当する素線切れ判定基準（ | [13 empty] | ) | １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数
素線切れが生じた部分の断面積の割合
[14 empty] | 70％超 |  |  | ・ | 70％以下 | [7 empty] | 本
[8 empty] | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [18 empty] | ％
（ あり ・ なし ）
[8 empty] | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ | [13 empty] | ） | １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数
[8 empty] | 直径（ |  |  |  | mm) 未摩耗直径（ | [8 empty] | mm)
[8 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ | [13 empty] | ） |  |  |  | 本
[8 empty] | 主索本数（ |  |  |  | 本）
[8 empty] | 要重点点検の主索の番号（ | [7 empty] | ) 要是正の主索の番号（ | [9 empty] | )
ラックピニオン式
|  |  | チェーンスプロケット式 |  |  |  |  | 鎖の摩耗 | [19 empty] | ％
[8 empty] | 測定長さ( | [5 empty] | mm) 基準長さ( | [8 empty] | mm）
|  |  | チェーンラックピニオン式 |  |  |  |  | 鎖の摩耗 | [19 empty] | ％
[8 empty] | 測定長さ( | [5 empty] | mm) 基準長さ( | [8 empty] | mm）
2 | 駆動装置（油圧式）
(1) | 空転防止装置
(2) | 油圧パワ｜ ユニット |  | 油圧パワーユニットの取付けの状況
(3) |  |  | 電動機及びポンプ
(4) |  |  | 圧力計
(5) |  |  | 安全弁 |  |  |  |  | 銘板値 （安全弁の作動圧力 | [10 empty] | MPa） | [5 empty] | 常用圧力の
[8 empty] | （常用圧力 | [10 empty] | MPa）
[8 empty] | 測定値 （安全弁の作動圧力 | [10 empty] | MPa） | [8 empty] | ％
(6) |  |  | 逆止弁
(7) |  |  | 流量制御弁
(8) |  |  | 油タンク及び圧力配管
(9) |  |  | 作動油温度抑制装置
(10) | ストップバルブ
(11) | 高圧ゴムホース
(12) | 圧力配管
(13) | パンタグラフ式（下枠及びアーム）
段差解消機 ３の１
(14) | プランジャー
(15) | プランジャーストッパー
(16) | シリンダー
(17) | 主索又は鎖 |  |  | 主索 |  |  | 径の状況 最も摩耗した主索の番号（ | [13 empty] | ) | [5 empty] | ％
[7 empty] | 直径（ |  |  |  | mm) 未摩耗直径（ | [8 empty] | mm)
[7 empty] | 素線切れ | [14 empty] | １よりピッチ内の素線切れ数
[7 empty] | 最も摩損した主索の番号 （ | [13 empty] | )
[7 empty] | 該当する素線切れ判定基準（ | [13 empty] | ) |  |  |  |  | 本
[7 empty] | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [14 empty] | １構成より１ピッチ内の最大の
[14 empty] | 70％超 |  |  | ・ | 70％以下 |  |  |  | 素線切れ数 |  |  |  | 本
[7 empty] | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [19 empty] | ％
（ あり ・ なし ）
[7 empty] | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ | [13 empty] | ) | １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数
[7 empty] | 直径（ |  |  | mm) 未摩耗直径（ | [9 empty] | mm)
[7 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ | [13 empty] | ) |  |  |  |  | 本
[7 empty] | 主索本数（ |  |  |  | 本）
[7 empty] | 要重点点検の主索の番号( | [9 empty] | ) 要是正の主索の番号( | [9 empty] | ）
|  |  |  | 鎖 |  |  | 摩耗 最も摩耗した鎖の番号( | [9 empty] | ) | [6 empty] | 伸び |  |  |  | ％
[7 empty] | 測定長さ（ | [5 empty] | mm） 基準長さ（ | [8 empty] | mm)
[7 empty] | 鎖本数 （ |  |  |  | 本）
[7 empty] | 要重点点検の鎖の番号（ | [9 empty] | ) 要是正の鎖の番号（ | [9 empty] | ）
(18) | 主索又は鎖の伸び
(19) | 主索又は鎖の張り
(20) | 主索又は鎖の取付部
(21) | 主索又は鎖の緩み検出装置
3 | 共通
(1) | 救出装置
(2) | 制御器 |  |  |  | 開閉器及び遮断器
(3) |  |  |  |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板
(4) |  |  |  |  | ヒューズ
(5) |  |  |  |  | 絶縁 電動機の回路 | [5 empty] | （300Ｖ以下・ |  |  |  |  | 300Ｖ超） | [10 empty] | ＭΩ
[5 empty] | 制御器等の回路の300Ｖを超える回路 | [21 empty] | ＭΩ
[5 empty] | 制御器等の回路の150Ｖを超え300Ｖ以下の回路 | [21 empty] | ＭΩ
[5 empty] | 制御器等の回路の150Ｖ以下の回路 | [21 empty] | ＭΩ
(6) |  |  |  |  | 接地
(7) | 耐震対策
(8) | 速度 定格速度（ | [9 empty] | m／min) | [10 empty] | 上昇 |  |  |  | m/min
[22 empty] | 下降 |  |  |  | m/min
4 | かご室
(1) | かごの壁又は囲い、天井及び床
(2) | かごの戸又は可動式の手すり
(3) | かごの戸又は可動式の手すりのスイッチ
(4) | かご操作盤及び表示器
(5) | リモートコントロールスイッチ
(6) | 外部への連絡装置
(7) | 非常停止スイッチ
(8) | 用途、積載量及び最大定員の標識
(9) | 車止め
(10) | かごの床先と出入口の床先との水平距離
(11) | かご非常止め装置 形式 ： | [9 empty] | 速度検出式 ・ |  |  |  |  | 緩み検出式
(12) | かごのガイドシュー等
(13) | かごの折りたたみ機構
(14) | かごの着脱機構
(15) | 運転キー
5 | 乗り場及び昇降路
(1) | 乗り場の操作盤
(2) | 乗り場の戸又は可動式の手すりのスイッチ
(3) | ドアロック
(4) | 非常停止スイッチ
段差解消機 ３の２
(5) | 乗り場の戸又は可動式の手すり
(6) | ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ
(7) | 移動ケーブル及びトロリー
(8) | 昇降路側壁等の囲い
(9) | ガイドレール及びレールブラケット
(10) | ガイドレール、駆動装置等のカバー
(11) | 障害物検出装置
(12) | 折りたたみレール
6 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 |  | 検査項目 | [7 empty] | 検査事項 | [7 empty] | 指摘の具体的内容等 | [9 empty] | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善(予定) 年月
段差解消機 ３の３

## 別記第三号 （注意）
別記第三号（段差解消機検査結果表）
（注意）
① | この書類は、昇降機ごとに作成してください。その際に、「昇降機番号」欄には、建築基準法施行規則別記第36号の４様式第二面５欄の番号を記入してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の４様式第二面３欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該昇降機の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象の段差解消機に適用されないことが明らかなものについては、その「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表第３(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第３(い)欄に掲げる検査項目について（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください（ただし、（に）欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、（に）欄「ロ」に掲げる判定基準のみに該当する場合を除く。）。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要重点点検」欄は、⑥に該当せず、別表第３（に）欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、（い）欄に掲げる検査項目について（ろ）欄に掲げる検査事項が（に）欄「ロ」に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥及び⑦のいずれにも該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑩ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑪ | １「駆動装置（油圧式以外）」には、駆動装置が油圧式の場合は抹消してください。
⑫ | １(3)「ブレーキ」の「制動力」には、かごに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認する方法による場合は「イ.」を○印で囲み、積載荷重の1.25倍の荷重の値及び定格速度を記入してください。かごが無負荷の状態において定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認する方法による場合は「ロ.」を○印で囲み、無負荷時の定格速度の状態における制動距離の基準値を記入してください。右欄には検査で測定した制動距離を記入してください。
⑬ | １(4)「駆動方式」の該当しない項目を抹消してください。
⑭ | １(4)「駆動方式」の「ロープ式・巻胴式」及び２(17)「主索又は鎖」の「主索」の「径の状況」には、最も摩耗した主索番号を記入するとともに、最も摩耗が進んだ部分の直径と綱車にかからない部分の直径を記入してください。また、右欄に最も摩耗が進んだ部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合を記入してください。
⑮ | １(4)「駆動方式」の「ロープ式・巻胴式」及び２(17)「主索又は鎖」の「主索」の「素線切れ」には、最も摩損した主索の番号を記入するとともに、該当する素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し、該当するものを○で囲んでください。「１よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い１ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「１構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数」には、１ピッチ内で最も素線切れが多い１構成よりの素線切れ数を記入してください。なお、「素線切れ判定基準」には、以下の表１に従って素線切れ判定基準の記号を記入してください。
表１ 素線切れ判定基準の記号
⑯ | １(4)「駆動方式」の「ロープ式・巻胴式」及び２(17)「主索又は鎖」の「主索」の「錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分」には、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合は「なし」を、ある場合は「あり」を○で囲んでください。「あり」を○で囲んだ場合は、その主索の番号及び該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準を記入するとともに、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合及び谷部が赤錆色に見える主索の１構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数を記入してください。なお、「錆及び錆びた摩耗粉判定基準」には、以下の表２に従って錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号を記入してください。
表２ 錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号
⑰ | １(4)「駆動方式」の「ロープ式・巻胴式」及び２(17)「主索又は鎖」の「主索」の「主索本数」には、主索の本数を記入してください。また、「要重点点検の主索」及び「要是正の主索」には、それぞれ該当するすべての主索番号を記入してください。
⑱ | １(4)「駆動方式」の「チェーンスプロケット式」及び「チェーンラックピニオン式」の「鎖の摩耗」の「測定長さ」には、その鎖の最も摩耗の進んだ部分の長さを、「基準長さ」は、鎖車にかからない部分で摩耗していない鎖の長さを記入してください。また、右欄に現在の長さの基準長さに対する伸び率を記入してください。
⑲ | ２「駆動装置（油圧式）」には駆動装置が油圧式以外の場合は抹消してください。
⑳ | ２(5)「安全弁」の「銘板値」には、安全弁の作動圧力の銘板値を記入することとし、安全弁の作動圧力の銘板値がない場合は、常用圧力の銘板値を記入して下さい。「測定値」には、安全弁の作動圧力の測定値を記入して下さい。右欄には、左欄に常用圧力の銘板値が記入した場合のみ安全弁の作動圧力の測定値の常用圧力の銘板値に対する比率を記入してください。
㉑ | ２(17)「主索又は鎖」の「鎖」のうち「伸び」には、最も摩耗した鎖の番号を記入するとともに、「測定長さ」は、その鎖の最も摩耗が進んだ部分の長さを、「基準長さ」は、鎖車にかからない部分で摩耗していない鎖の長さを記入してください。また、右欄に現在の長さの基準長さに対する伸び率を記入してください。
㉒ | ２(17)「主索又は鎖」の「鎖」の「鎖本数」には、鎖の本数を記入してください。また、「要重点点検の鎖」及び「要是正の鎖」には、それぞれ該当するすべての鎖番号を記入してください。
㉓ | ３(5)「絶縁」には、該当する回路及び電圧区分を○で囲んだ上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
㉔ | ３(8)「速度」には、定格速度を記入するとともに、右欄に検査で測定した上昇時及び下降時の速度を記入してください。
㉕ | ４(11)「かご非常止め装置」の「形式」には、該当するものを○で囲んでください。
㉖ | ６「上記以外の検査項目」には、第１第１項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第１第２項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第１第２項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、６は削除して構いません。
㉗ | 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正又は要重点点検の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
㉘ | １(4)「駆動方式」及び２(17)「主索又は鎖」において最も摩耗した主索又は鎖として揚げたもの、最も摩損した主索として掲げたもの及び錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える主索として揚げたものに関する写真並びにブレーキパッドの状況に関する写真をそれぞれ別添１様式に従い添付してください。ただし、同一の写真を添付することとなる場合は、一枚添付すれば足ります。また、主索又は鎖及びブレーキパッドを除く要是正又は要重点点検とされた検査事項（既存不適格の場合を除く。）における要是正又は要重点点検とされた部分の写真を別添２様式に従い添付してください。
以下のaとｂの記号を組み合わせて記入すること。
a 素線切れの判定記号
1 素線切れが平均的に分布する場合
2 素線切れが特定の部分に集中している場合
3 素線切れが生じた部分の断面積の摩損がない部分の断面積に対する割合が70％以下である場合
4 谷部で素線切れが生じている場合
b 判定結果の記号
イ 要是正判定の場合
ロ 要重点点検判定の場合
ハ 指摘なしの場合
以下のaとｂの記号を組み合わせて記入すること。
a 錆及び錆びた摩耗粉の判定基準の記号
1 錆びた摩耗粉が多量に付着している場合
2 点状の腐食が多数生じている場合
3 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の錆が無い部分の直径に対する割合
が94％未満である場合
4 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がある場合
b 判定結果の記号
イ 要是正判定の場合
ロ 要重点点検判定の場合
ハ 指摘なしの場合
〈記入例〉
錆びた摩耗粉が多量に付着している場合で、判定が要是正であった場合
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（１－イ）
指摘事項がない場合
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ ハ ）
〈記入例〉
素線切れが平均的に分布する場合で、判定が要是正であった場合
該当する素線切れ判定基準（１－イ）
指摘事項がない場合
該当する素線切れ判定基準（ ハ ）

## 別記第四号 いす式階段昇降機検査結果表
別記第四号（Ａ４）
検査結果表
（第１第１項第４号に規定する昇降機）
当該検査に関与した検査者 | [11 empty] | 氏 名 | [11 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
昇降機番号
番号 | 検査項目 | [18 empty] | 検査結果 | [6 empty] | 担当 検査者 番号
[20 empty] | 指摘 なし |  | 要重点 点検
[23 empty] | 要是正 |  | 既 存 不適格
1 | 駆動装置
(1) | 制御器 |  |  | 開閉器及び遮断器
(2) |  |  |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板
(3) |  |  |  | ヒューズ
(4) |  |  |  | 絶縁 電動機の回路 |  |  |  | （300Ｖ以下 ・ |  |  |  | 300Ｖ超） | [5 empty] | ＭΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の300Ｖを超える回路 | [13 empty] | ＭΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の150Ｖを超え300Ｖ以下の回路 | [13 empty] | ＭΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の150Ｖ以下の回路 | [13 empty] | ＭΩ
(5) |  |  |  | 接地
(6) | 電動機
(7) | 減速機
(8) | ブレーキ |  |  |  | 制動力 | [12 empty] | mm
イ．いすに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、定格速度
で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認
[5 empty] | 積載荷重の1.25倍の荷重（ | [9 empty] | ㎏)
[5 empty] | 定格速度（ | [5 empty] | m/min）
ロ．かごが無負荷の状態において定格速度で下降中に
動力を遮断し、制動距離を確認
[5 empty] | 制動距離の基準値（ | [8 empty] | mm）
(9) | 駆動方式 |  | 摩擦式（駆動ローラー）
ラックピニオン式
|  |  | チェーンスプロケット式 |  | 鎖の摩耗 | [13 empty] | %
[5 empty] | 測定長さ( |  |  |  |  | mm) 基準長さ( | [5 empty] | mm）
|  |  | チェーンラックピニオン式 |  | 鎖の摩耗 | [13 empty] | %
[5 empty] | 測定長さ( |  |  |  |  | mm) 基準長さ( | [5 empty] | mm）
(10) | 鎖の緩み検出装置
(11) | 駆動装置等のカバー
(12) | かご非常止め装置 形式 | [7 empty] | 速度検出式 ・ |  |  |  | 緩み検出式
(13) | かごのガイドシュー等
(14) | ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ
(15) | 充電池
(16) | 駆動装置等の耐震対策
(17) | 速度 定格速度（ | [6 empty] | m／min) | [7 empty] | 上昇 | m/min
[16 empty] | 下降 | m/min
2 | いす関係
(1) | いす部
(2) | いす操作盤のボタン等及び操作レバー
(3) | いすの回転装置
(4) | 用途、積載量及び最大定員の標識
(5) | 障害物検出装置
(6) | 運転キー
(7) | 安全ベルト
(8) | いすの折りたたみ機構
いす式階段昇降機 ２の１
3 | 乗り場及び階段
(1) | 乗り場の押しボタン等
(2) | リモートコントロールスイッチ
(3) | ガイドレール及びレールブラケット
(4) | 折りたたみレール
(5) | 移動ケーブル及びトロリー
(6) | 充電装置
(7) | 耐震対策
4 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 |  | 検査項目 |  |  |  |  | 検査事項 | [6 empty] | 指摘の具体的内容等 |  |  |  |  | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善(予定) 年月
いす式階段昇降機 ２の２

## 別記第四号 （注意）
別記第四号（いす式階段昇降機検査結果表）
（注意）
① | この書類は、昇降機ごとに作成してください。その際に、「昇降機番号」欄には、建築基準法施行規則別記第36号の４様式第二面５欄の番号を記入してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の４様式第二面３欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該昇降機の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象のいす式段差解消機に適用されないことが明らかなものについては、その「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表第４（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第４（い）欄に掲げる検査項目について（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください（ただし、（に）欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、（に）欄「ロ」に掲げる判定基準のみに該当する場合を除く。）。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要重点点検」欄は、⑥に該当せず、別表第４（に）欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、（い）欄に掲げる検査項目について（ろ）欄に掲げる検査事項が（に）欄「ロ」に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥及び⑦のいずれにも該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑩ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑪ | １(4)「絶縁」には、該当する回路及び電圧区分を○で囲んだ上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
⑫ | １(8)「ブレーキ」の「制動力」には、いすに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認する方法による場合は「イ.」を○印で囲み、積載荷重の1.25倍の荷重の値及び定格速度を記入してください。かごが無負荷の状態において定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認する方法による場合は「ロ.」を○印で囲み、無負荷時の定格速度の状態における制動距離の基準値を記入してください。右欄には検査で測定した制動距離を記入してください。
⑬ | １(9)「駆動方式」欄には、該当しない項目を取消線で抹消した上で、「チェーンスプロケット式」及び「チェーンラックピニオン式」の「鎖の伸び」のうち「測定長さ」には、その鎖の摩耗した部分の長さを、「基準長さ」には、鎖車にかからない部分で摩耗していない鎖の長さを記入してください。また、右欄に現在の長さの基準長さに対する伸び率を記入してください。
⑭ | １(12)「かご非常止め装置」の「形式」には、該当するものを○で囲んでください。
⑮ | １(17)「速度」には、定格速度を記入するとともに、右欄に検査で測定した上昇時及び下降時の速度を記入してください。
⑯ | ４「上記以外の検査項目」には、第１第１項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第１第２項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第１第２項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、４は削除して構いません。
⑰ | 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正又は要重点点検の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑱ | ブレーキパッドの状況に関する写真を別添１様式、ブレーキパッドを除く要是正又は要重点点検とされた検査事項（既存不適格の場合を除く。）における要是正又は要重点点検とされた部分の写真を別添２様式に従い添付してください。

## 別記第五号 エスカレーター検査結果表
別記第五号（Ａ４）
検査結果表
（第１第１項第５号に規定する昇降機）
当該検査に関与した検査者 | [6 empty] | 氏 名 | [10 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
昇降機番号
番号 | 検査項目 | [13 empty] | 検査結果 | [5 empty] | 担当 検査者 番号
[15 empty] | 指摘 なし | 要重点 点検
[17 empty] | 要是正 |  | 既 存 不適格
1 | 機械室
（1） | 機械室内の状況
（2） | 制御器 |  | 開閉器及び遮断器
（3） |  |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  | 電動機主回路用接触器の主接点
[5 empty] | 主接点を目視により確認 | [5 empty] | 適・否・確認不可
[5 empty] | フェールセーフ設計 | [5 empty] | 最終交換日
（該当する・該当しない）
交換基準
イ．製造者が指定する交換基準
[5 empty] | （ ） | [5 empty] | 年 月 日
ロ．やむを得ない事情により、検
査者が設定する交換基準
（ ）
ブレーキ用接触器の接点
[5 empty] | 接点を目視により確認 | [5 empty] | 適・否・確認不可
[5 empty] | フェールセーフ設計 | [5 empty] | 最終交換日
（該当する・該当しない）
交換基準
イ．製造者が指定する交換基準
[5 empty] | （ ） | [5 empty] | 年 月 日
ロ．やむを得ない事情により、検
査者が設定する交換基準
（ ）
（4） |  |  | ヒューズ
（5） |  |  | 絶縁 電動機の回路 |  |  | （300Ｖ以下 ・ |  | 300Ｖ超） |  |  |  |  | ＭΩ
|  |  | 制御器等の回路の300Ｖを超える回路 | [9 empty] | ＭΩ
|  |  | 制御器等の回路の150Ｖを超え300Ｖ以下の回路 | [9 empty] | ＭΩ
|  |  | 制御器等の回路の150Ｖ以下の回路 | [9 empty] | ＭΩ
(6) |  |  | 接地
(7) | 電動機
(8) | ブレーキ |  | しゅう動面への油の付着の状況 | [7 empty] | 適・否
パッドの厚さ
|  |  | イ.製造者が指定する |  | 要重点点検となる基準値( |  |  |  |  | mm) | 右
[5 empty] | 要是正となる基準値( |  |  |  |  | mm) |  |  | mm
|  |  | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する |  | 要重点点検となる基準値( |  |  |  |  | mm) | 左
[5 empty] | 要是正となる基準値( |  |  |  |  | mm) |  |  | mm
プランジャーストローク
イ．構造上対象外
|  |  | ロ.製造者が指定する |  | 要重点点検となる基準値( |  |  |  |  | mm)
[5 empty] | 要是正となる基準値( |  |  |  |  | mm) |  |  | mm
|  |  | ハ.やむを得ない事情により、検査者が設定する |  | 要重点点検となる基準値( |  |  |  |  | mm)
[5 empty] | 要是正となる基準値( |  |  |  |  | mm)
|  |  | 非常停止時の踏段停止距離測定 | [9 empty] | mm
(Ｖ2/9≦踏段停止距離≦600mm)
(9) | 減速機
エスカレーター ３の１
(10) | 駆動鎖 |  | 駆動鎖の張りの状況
|  |  | イ.製造者が指定する |  | 要是正となる基準値( |  |  |  | mm・％) |  |  | mm・％
|  |  | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する |  | 要是正となる基準値( |  |  |  | mm・％)
|  |  | スプロケットと駆動鎖のかみ合いの状況 | [7 empty] | 適・否
駆動鎖の伸び
|  |  | イ.製造者が指定する |  | 要重点点検となる基準値( |  |  |  | mm・％)
[5 empty] | 要是正となる基準値( |  |  |  | mm・％) |  |  | mm・％
|  |  | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する |  | 要重点点検となる基準値( |  |  |  | mm・％)
[5 empty] | 要是正となる基準値( |  |  |  | mm・％)
駆動スプロケットと従動スプロケットの芯ずれ
イ．構造上対象外
|  |  | ロ.製造者が指定する |  | 要重点点検となる基準値( |  |  |  | mm・％) |  |  | mm・％
[5 empty] | 要是正となる基準値( |  |  |  | mm・％)
|  |  | ハ.やむを得ない事情により、点検者が設定する |  | 要重点点検となる基準値( |  |  |  | mm・％)
[5 empty] | 要是正となる基準値( |  |  |  | mm・％)
|  |  | ニ．歯面を目視により確認 | [7 empty] | 適・否
|  |  | 給油の状況 | [7 empty] | 適・否
(11) | 踏段反転装置
2 | 昇降口
（1） | ランディングプレート
（2） | くし板
（3） | くし板及び踏段のかみ合い
（4） | インレットガード
（5） | 昇降起動スイッチ
（6） | 警報及び運転休止スイッチ
（7） | 速度 定格速度（ |  |  |  | m／min) |  |  |  |  | 上昇 |  | m/min
[10 empty] | 下降 |  | m/min
3 | 中間部
（1） | ハンドレール駆動装置
（2） | ハンドレール
（3） | 内側板
（4） | 踏段
（5） | 踏段レール又はローラー
（6） | 踏段鎖、ベルト又は踏段相互のすき間 |  |  |  | 踏段鎖の給油の状況 |  |  |  |  | 適 ・ 否
[5 empty] | ベルトの劣化の状況 |  |  |  |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 踏段相互のすき間 | [7 empty] | mm
（7） | スカートガード
4 | 安全装置
（1） | インレットスイッチ
（2） | 非常停止ボタン
（3） | スカートガードスイッチ
（4） | 踏段鎖安全スイッチ又はベルト安全スイッチ
（5） | 踏段浮上り検出装置
（6） | 駆動鎖切断時停止装置 |  |  |  | 作動の状況 |  |  |  |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 可動部の状況 |  |  |  |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 設定の状況 |  |  |  |  | 適 ・ 否
（7） | ハンドレール停止検出装置
5 | 安全対策
（1） | 交差部固定保護板
（2） | 転落防止柵、進入防止用仕切板及び誘導柵
（3） | 落下物防止網
（4） | 踏段上直部の障害物
（5） | 交差部可動警告板
（6） | 踏段面注意標識
（7） | 登り防止用仕切板
（8） | 防火区画を形成するシャッター又は戸との連動停止装置
6 | その他
（1） | 車いす搬送用踏段
エスカレーター ３の２
7 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 |  | 検査項目 |  |  | 検査事項 |  |  | 指摘の具体的内容等 | [5 empty] | 改善策の具体的内容等 | [5 empty] | 改善(予定) 年月
エスカレーター ３の３

## 別記第五号（注意）
別記第五号（エスカレーター検査結果表）
（注意）
① | この書類は、昇降機ごとに作成してください。その際に、「昇降機番号」欄には、建築基準法施行規則別記第36号の４様式第二面５欄の番号を記入してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の４様式第二面３欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該エスカレーターの検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象の昇降機に適用されないことが明らかなものについては、その「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表第５（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第５（い）欄に掲げる検査項目について（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください（ただし、（に）欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、（に）欄「ロ」に掲げる判定基準のみに該当する場合を除く。）。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要重点点検」欄は、⑥に該当せず、別表第５（に）欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、（い）欄に掲げる検査項目について（ろ）欄に掲げる検査事項が（に）欄「ロ」に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥及び⑦のいずれにも該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑩ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑪ | １(3)「接触器、継電器及び運転制御用基板」の「電動機主回路用接触器の主接点」及び「ブレーキ用接触器の接点」には、接点を目視により確認し、別表第５（に）欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。部品を分解しなければ目視で確認することができない場合等でやむを得ず目視により確認できない場合は「確認不可」を○で囲んでください。また、フェールセーフ設計とは、接点に溶着等の不具合が生じた場合でも、運行指令と接点からの信号又はブレーキの作動状態等との不整合を検知するなどし、自動的に踏段を制止させる設計をいい、これに該当する場合は「該当する」を、該当しない場合は「該当しない」を○で囲んでください。さらに、「イ．」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する交換基準を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する交換基準により判定した場合は、「ロ．」を○で囲んだ上で、左欄にその交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。なお、フェールセーフ設計である場合は、必ずしも交換基準を定める必要はありませんが、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。
⑫ | １(5)「絶縁」には、該当する回路及び電圧区分を○で囲んだ上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
⑬ | １(8)「ブレーキ」の「しゅう動面への油の付着の状況」には、別表第５（に）欄に揚げる判定基準の該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
⑭ | １(8)「ブレーキ」の「パッドの厚さ」には、「イ.」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ロ.」を○で囲んだ上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。
⑮ | １(8)「ブレーキ」の「プランジャーストローク」には、「イ．」又は「ロ．」のうち該当するものを○で囲んでください。「ロ．」を○で囲んだ場合は左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準により判定した場合は、「ハ．」を○で囲んだ上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。
⑯ | １(8)「ブレーキ」の「非常停止時の踏段停止距離測定」には、右欄に測定した停止距離を記入してください。
⑰ | １(10)「駆動鎖」の「駆動鎖の張りの状況」には、「イ．」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した値と単位を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ロ．」を○で囲んだ上で、左欄に要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した値と単位を記入してください。
⑱ | １(10)「駆動鎖」の「スプロケットと駆動鎖のかみ合いの状況」には、別表第５（に）欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
⑲ | １(10) 「駆動鎖」の「駆動鎖の伸び」には、「イ．」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した値と単位を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準により判定した場合は、「ロ．」を○で囲んだ上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した値と単位を記入してください。
⑳ | １(10)「駆動鎖」の「駆動スプロケットと従動スプロケットの芯ずれ」には、駆動スプロケットと従動スプロケットの芯が常に一定となる案内構造を用いており、駆動鎖交換時又は張力調整時に芯ずれ調整が不要の場合は「イ．」を○で囲んでください。「イ．」に該当しない場合は、「ロ．」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した値と単位を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ハ．」を○で囲んだ上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した値と単位を記入してください。歯面を目視により確認した場合は、「ニ．」を○で囲んだ上で、別表第５（に）欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
㉑ | ２(7)「速度」には定格速度を記入するとともに、右欄に検査で測定した上昇時及び下降時の速度を記入してください。
㉒ | ３(6)「踏段鎖、ベルト又は踏段相互のすき間」の「踏段鎖の給油の状況」及び「ベルトの劣化の状況」には別表第５（に）欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。また、「踏段相互のすき間」には、右欄に検査で測定した踏段相互のすき間を記入してください。
㉓ | ４(6)「駆動鎖切断時停止装置」の「動作の状況」、「可動部の状況」及び「設定の状況」には、別表第５（に）欄に揚げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
㉔ | ７「上記以外の検査項目」には、第１第１項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第１第２項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第１第２項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、７は削除して構いません。
㉕ | 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正又は要重点点検の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
㉖ | ブレーキパッドの状況に関する写真を別添１様式、ブレーキパッドを除く要是正又は要重点点検とされた検査事項（既存不適格の場合を除く。）における要是正又は要重点点検とされた部分の写真を別添２様式に従い添付してください。

## 別記第六号 小荷物専用昇降機検査結果表
別記第六号（Ａ４）
検査結果表
（第１第１項第６号に規定する昇降機）
当該検査に関与した検査者 | [10 empty] | 氏 名 | [14 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
昇降機番号
番号 | 検査項目 | [20 empty] | 検査結果 | [5 empty] | 担当 検査者 番号
[22 empty] | 指摘 なし | 要重点 点検
[24 empty] | 要是正 |  |  | 既 存 不適格
1 | 機械室
（1） | 機械室への経路及び点検口の戸
（2） | 点検用コンセント
（3） | 制御器 |  | 開閉器及び遮断器
（4） |  |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  |  |  |  | 電動機主回路用接触器の主接点
[8 empty] | 主接点を目視により確認 | [7 empty] | 適・否・確認不可
[8 empty] | フェールセーフ設計 | [7 empty] | 最終交換日
（該当する・該当しない）
交換基準
イ．製造者が指定する交換基準
[8 empty] | （ ） | [7 empty] | 年 月 日
ロ．やむを得ない事情により、検
査者が設定する交換基準
（ ）
ブレーキ用接触器の接点
[8 empty] | 接点を目視により確認 | [7 empty] | 適・否・確認不可
[8 empty] | フェールセーフ設計 | [7 empty] | 最終交換日
（該当する・該当しない）
交換基準
イ．製造者が指定する交換基準
[8 empty] | （ ） | [7 empty] | 年 月 日
ロ．やむを得ない事情により、検
査者が設定する交換基準
（ ）
（5） |  |  | ヒューズ
（6） |  |  | 絶縁
[5 empty] | 電動機の回路 |  |  |  |  | （300Ｖ以下・ |  | 300Ｖ超） | [7 empty] | ＭΩ
[5 empty] | 制御器等の回路の300Ｖを超える回路 | [14 empty] | ＭΩ
[5 empty] | 制御器等の回路の150Ｖを超え300Ｖ以下の回路 | [14 empty] | ＭΩ
[5 empty] | 制御器等の回路の150Ｖ以下の回路 | [14 empty] | ＭΩ
（7） |  |  | 接地
（8） | 巻上機 |  | 減速歯車
(9) |  |  | 綱車又は巻胴 |  |  | 綱車と主索のかかり
[6 empty] | イ.製造者が指定する要是正となる基準値（ | [10 empty] | mm)
[6 empty] | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する要是正 | [13 empty] | mm
[6 empty] | となる基準値（ | [10 empty] | mm)
[6 empty] | ハ.綱車と主索の滑り等により判定 | [11 empty] | 適・否
[6 empty] | 複数の溝間の摩耗差の状況 | [11 empty] | 適・否
（10） |  |  | 軸受
(11) |  |  | ブレーキ |  | しゅう動面への油の付着の状況 | [11 empty] | 適・否
[5 empty] | パッドの厚さ | [11 empty] | 右 ㎜ 左 ㎜
[5 empty] | イ.製造者が指定する |  |  |  | 要重点点検となる基準値( | [5 empty] | mm)
[9 empty] | 要是正となる基準値( | [5 empty] | mm)
[5 empty] | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する |  |  |  | 要重点点検となる基準値( | [5 empty] | mm)
[9 empty] | 要是正となる基準値( | [5 empty] | mm)
[5 empty] | 制動力 | [11 empty] | 適・否
（12） | そらせ車
（13） | 電動機
（14） | 主索の緩み検出装置
（15） | 主索の巻過ぎ検出装置
(16) | 速度 定格速度（ | [8 empty] | m／min) |  |  |  |  | 上昇 |  |  |  | m/min
[15 empty] | 下降 |  |  |  | m/min
小荷物専用昇降機 ２の１
2 | かご室
（1） | かごの壁又は囲い、天井及び床
（2） | 積載量の標識
（3） | 搭乗禁止の標識
（4） | かごの戸
3 | 最上階出し入れ口
(1) | 主索 |  | 径の状況 | [13 empty] | ％
最も摩耗した主索の番号（ ）
直径（ ㎜） 未摩耗直径（ ㎜）
|  |  | 素線切れ | [13 empty] | 1よりピッチ内の
|  |  |  | 最も摩損した主索の番号（ ） | [12 empty] | 素線切れ数 |  |  |  | 本
|  |  |  | 該当する素線切れ判定基準（ ） | [12 empty] | 1構成より1ピッチ
|  |  |  | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [12 empty] | 内の最大の素線
[10 empty] | 70％超・70％以下 | [6 empty] | 切れ数 |  |  |  | 本
|  |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [13 empty] | ％
（あり・なし）
|  |  |  | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ ） | [12 empty] | 1構成より1ピッチ
|  |  |  | 直径（ ㎜） 未摩耗直径（ ㎜） | [12 empty] | 内の最大の素線
|  |  |  | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ ） | [12 empty] | 切れ数 |  |  |  | 本
主索本数（ 本）
要重点点検の主索の番号（ ） 要是正の主索の番号（ ）
（2） | 主索の張り
（3） | 主索の取付部
（4） | 上部リミット(強制停止)スイッチ
（5） | かごのガイドシュー等
（6） | かご吊り車
4 | 各階出し入れ口
（1） | 昇降路における壁又は囲い
（2） | 出し入れ口の戸及び出し入れ口枠
（3） | 操作ボタン及び信号装置
（4） | 走行停止ボタン又はスイッチ
（5） | ドアスイッチ
（6） | ドアロック
（7） | 戸開放防止警報装置
（8） | 二方向同時開放警告装置
（9） | 積載量の標識
（10） | 搭乗禁止の標識
（11） | ガイドレール及びレールブラケット
5 | 最下階出し入れ口
（1） | 下部リミット（強制停止）スイッチ
（2） | ピット床
（3） | 釣合おもり底部すき間
（4） | 釣合おもりの各部
（5） | 釣合おもりの吊り車
（6） | 移動ケーブル及び取付部
（7） | かご非常止め装置
（8） | 釣合おもり非常止め装置
6 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 |  | 検査項目 | [5 empty] | 検査事項 |  |  |  |  | 指摘の具体的内容等 | [6 empty] | 改善策の具体的内容等 |  |  |  |  | 改善(予定) 年月
小荷物専用昇降機 ２の２

## 別記第六号（注意）
別記第六号（小荷物専用昇降機）
（注意）
① | この書類は、昇降機ごとに作成してください。その際に、「昇降機番号」欄には、建築基準法施行規則別記第36号の４様式第二面５欄の番号を記入してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の４様式第二面３欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該昇降機の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象の小荷物専用昇降機に適用されないことが明らかなものについては、その「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表第６（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第６（い）欄に掲げる検査項目について（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください（ただし、（に）欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、（に）欄「ロ」に掲げる判定基準のみに該当する場合を除く。）。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要重点点検」欄は、⑥に該当せず、別表第６（に）欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、（い）欄に掲げる検査項目について（ろ）欄に掲げる検査事項が（に）欄「ロ」に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥及び⑦のいずれにも該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑩ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑪ | １(４）「接触器、継電器及び運転制御用基板」の「電動機主回路用接触器の主接点」及び「ブレーキ用接触器の接点」には、接点を目視により確認し、別表第６（に）欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。部品を分解しなければ目視で確認できない場合等でやむを得ず目視により確認できない場合は「確認不可」を○で囲んでください。また、フェールセーフ設計とは、接点に溶着等の不具合が生じた場合でも、運行指令と接点からの信号又はブレーキの作動状態等との不整合を検知するなどし、自動的にかごを制止させる設計をいい、これに該当する場合は「該当する」を、該当しない場合は「該当しない」を○で囲んでください。さらに、「イ．」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する交換基準を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する交換基準により判定した場合は、「ロ．」を○で囲んだ上で、左欄にその交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。なお、フェールセーフ設計である場合は、必ずしも交換基準を定める必要はありませんが、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。
⑫ | １(6)「絶縁」には、該当する回路及び電圧区分を○で囲んだ上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
⑬ | １(9)「綱車又は巻胴」には、「イ.」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ロ.」を○で囲んだ上で、左欄に要是正となる基準値を記入してください。また、右欄に検査で測定した寸法を記入し、綱車と主索の滑り等により判定した場合は、「ハ.」を○で囲んだ上で、別表第６（に）欄に揚げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。加えて、複数の溝間の摩耗差の状況により判定し、別表第６（に）欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
⑭ | １(11）「ブレーキ」の「しゅう動面への油の付着の状況」及び「制動力」には、別表第６（に）欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
⑮ | １(11)「ブレーキ」の「パッドの厚さ」には、「イ.」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ロ.」を○で囲んだ上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。
⑯ | １(16)「速度」には、定格速度を記入するとともに、右欄に検査で測定した上昇時及び下降時の速度を記入してください。
⑰ | ３(1)「主索」の「径の状況」には、最も摩耗した主索の番号を記入するとともに、最も摩耗が進んだ部分の直径と網車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に最も摩耗が進んだ部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合を記入してください。
⑱ | ３(1)「主索」の「素線切れ」には、最も摩損した主索の番号を記入するとともに、該当する素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し、該当するものを○で囲んでください。「１よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い１ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「１構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数」には、１ピッチ内で最も素線切れが多い１構成よりの素線切れ数を記入してください。なお、「素線切れ判定基準」には、以下の表１に従って素線切れ判定基準の記号を記入してください。
表１ 素線切れ判定基準の記号
⑱ | ３(1)「主索」の「素線切れ」には、最も摩損した主索の番号を記入するとともに、該当する素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し、該当するものを○で囲んでください。「１よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い１ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「１構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数」には、１ピッチ内で最も素線切れが多い１構成よりの素線切れ数を記入してください。なお、「素線切れ判定基準」には、以下の表１に従って素線切れ判定基準の記号を記入してください。
⑲ | ３(1)「主索」の「錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分」には、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合は「なし」を、ある場合は「あり」を○で囲んでください。「あり」を○で囲んだ場合は、その主索の番号および該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準を記入するとともに、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径と網車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合及び谷部が赤錆色に見える主索の１構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数を記入してください。なお、「錆び及び錆びた摩耗粉判定基準」には、以下の表２に従って錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号を記入してください。
表２ 錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号
⑳ | ３(1)「主索」の「主索本数」には、主索の本数を記入してください。また、「要重点点検の主索」欄及び「要是正の主索」欄は、それぞれ該当するすべての主索番号を記入してください。
㉑ | ６「上記以外の検査項目」には、第１第１項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第１第２項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第１第２項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、６は削除して構いません。
㉒ | 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正又は要重点点検の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
㉓ | ３(1)「主索」において最も摩耗した主索として掲げたもの、最も摩損した主索として掲げたもの及び錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える主索として掲げたものに関する写真並びにブレーキパッドの状況に関する写真をそれぞれ別添1様式に従い添付してください。ただし、同一の写真を添付することとなる場合は、一枚添付すれば足ります。また、主索及びブレーキパッドを除く要是正又は要重点点検とされた検査事項（既存不適格の場合を除く。）における要是正又は要重点点検とされた部分の写真を別添２様式に従い添付してください。
以下のaとｂの記号を組み合わせて記入すること。
a 素線切れの判定記号
1 素線切れが平均的に分布する場合
2 素線切れが特定の部分に集中している場合
3 素線切れが生じた部分の断面積の摩損がない部分の断面積に対する割合が70％以下である場合
4 谷部で素線切れが生じている場合
b 判定結果の記号
イ 要是正判定の場合
ロ 要重点点検判定の場合
ハ 指摘なしの場合
〈記入例〉
素線切れが平均的に分布する場合で、判定が要是正であった場合
該当する素線切れ判定基準（１－イ）
指摘事項がない場合
該当する素線切れ判定基準（ ハ ）
以下のaとbの記号を組み合わせて記入すること。
a 錆及び錆びた摩耗粉の判定記号
1 錆びた摩耗粉が多量に付着している場合
2 点状の腐食が多数生じている場合
3 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の錆が
無い部分の直径に対する割合が94％未満である場合
4 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がある場合
b 判定結果の記号
イ 要是正判定の場合
ロ 要重点点検判定の場合
ハ 指定なしの場合
〈記入例〉
錆びた摩耗粉が多量に付着している場合で、判定が要是正であった場合
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（１－イ）
指摘事項がない場合
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ ハ ）

## 別添１様式
別添１様式 主索、鎖及びブレーキパッドの写真（Ａ４）
主索又は鎖 |  |  |  |  | 検査結果
最も摩耗若しくは摩損した主索若しくは鎖又は錆びた摩耗粉により | [5 empty] | 要是正 | 要重点点検 | 指摘なし
谷部が赤錆色に見える主索の番号（ |  |  | ）
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
ブレーキパッド |  |  |  |  | 検査結果
ブレーキパッドの取付位置 | 右 | 左 |  |  |  | 要是正 | 要重点点検 | 指摘なし
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
（注意）
① この書類は、主索、鎖及びブレーキパッドについて作成してください。
② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、要重点
点検の指摘があった場合は「要重点点検」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合は「指摘なし」のチェック
ボックスに「レ」マークを入れてください。
④ ブレーキパッドにおいて、同一昇降機内に複数あるものについては、最も摩損したものの写真を貼付することとし、パッドの
取付位置について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、ブレーキの構造上又は設置状況によ
りブレーキパッドの撮影が不可能な場合は、写真貼付を省略しても構いません。
⑤ 写真は、主索、鎖及びプレーキパッドの摩損状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

## 別添２様式
別添２様式 関係写真（Ａ４）
部位 | 番号 | 検査項目・検査事項 |  | 検査結果
[5 empty] | 要是正 | 要重点点検 | その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
部位 | 番号 | 検査項目・検査事項 |  | 検査結果
[5 empty] | 要是正 | 要重点点検 | その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
（注意）
① この書類は、主索、鎖及びブレーキパッドを除く、検査の結果｢要是正｣かつ｢既存不適格｣ではない項目又は「要重点点検」
の項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、
必要に応じて作成してください。「要是正」及び「要重点点検」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ 「部位」欄の「番号」、「検査項目・検査事項」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目、検査事項に対応したものを記入
してください。
④ 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、要重点
点検の指摘があった場合は「要重点点検」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある
場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを貼付してください。

## 受理証(昇降機等)
令和 年度 定期検査報告書受理証（昇降機等）
管理者（所有者）様
下記の昇降機（遊戯施設）につきまして、建築基準法第12条に基づく定期報告書を受理いたしました。
定期報告の対象施設
建物基本番号
施設名称
施設所在地
定期報告の検査結果
□ 要是正の指摘あり （□既存不適格）
□ 要重点点検の指摘あり
□ 指摘なし
|  |  | 報告区分 |  | 報告対象 |  | 受理日付印
|  |  | エレベーター | 台 | □
|  |  | エスカレーター | 台 | □
|  |  | 小荷物専用昇降機 | 台 | □
|  |  | 遊戯施設 | 台 | □
備考
※受理日付印のないものは無効です。
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市都市局建築指導部建築安全推進課
℡011－211－2867